
Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
Утверждено
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
от «___» __________20__ г №____
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ДО 2035 ГОДА
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
Заказчик
Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Резинкин И.Е.
                                                                                        подпись
Санкт-Петербург,
2022 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
9ВВЕДЕНИЕ


11ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ


13ГЛАВА I: ВОДОСНАБЖЕНИЕ


131.1.
Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения муниципального образования


131.1.1.
Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны


351.1.2.
Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения


351.1.3.
Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


351.1.4.
Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


401.1.5.
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов


401.1.6.
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)



411.2.
Направления развития централизованной системы водоснабжения


411.2.1.
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения


431.2.2.
Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования


451.3.
Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды


451.3.1.
Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


461.3.2.
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


461.3.3.
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений муниципального образования (пожаротушение, полив и др.)


471.3.4.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


521.3.5.
Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


581.3.6.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования


581.3.7.
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2035 г. с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


601.3.8.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


601.3.9.
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)


601.3.10.
Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам


611.3.11.
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами


611.3.12.
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


611.3.13.
Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)


621.3.14.
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


621.3.15.
Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


631.4.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения


631.4.1.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам



691.4.2.
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


691.4.3.
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


691.4.4.
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


701.4.5.
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


741.4.6.
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование


741.4.7.
Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен



741.4.8.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


741.4.9.
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


781.5.
Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения


781.5.1.
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


781.5.2.
Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)


791.6.
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения


791.6.1.
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения


811.6.2.
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования


861.7.
Плановые значения показателей развития централизованных системы водоснабжения


881.8.
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


89ГЛАВА II: ВОДООТВЕДЕНИЕ


892.1.
Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования


892.1.1.
Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны


912.1.2.
Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


912.1.3.
Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


922.1.4.
Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


922.1.5.
Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


922.1.6.
Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости


942.1.7.
Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду



952.1.8.
Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения


952.1.9.
Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования


952.1.10.
Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


982.2.
Балансы сточных вод в системе водоотведения


982.2.1.
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


982.2.2.
Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


982.2.3.
Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов


1032.2.4.
Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


1032.2.5.
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2035 года с учетом различных сценариев развития муниципального образования


1052.3.
Прогноз объема сточных вод


1052.3.1.
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


1052.3.2.
Описание структуры перспективного водоотведения Будогощского городского поселения (эксплуатационные и технологические зоны)


1052.3.3.
Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам


1052.3.4.
Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения


1062.3.5.
Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия


1072.4.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения


1072.4.1.
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения


1132.4.2.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


1132.4.3.
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


1132.4.4.
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


1132.4.5.
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


1132.4.6.
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


1142.4.7.
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


1162.4.8.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


1202.5.
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


1202.5.1.
Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды


1202.5.2.
Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


1222.6.
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения


1262.7.
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения


1272.8.
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


128Глава III: Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения


1283.1
Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов


1293.2
Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения


1323.3
Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов


1333.4
Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества


1343.4.1.
Сведения о паспортизации объектов


1343.4.2.
Пространственная привязка объектов водопроводных, канализационных сетей к географическим координатам


1353.4.3.
Описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе водоснабжения и водоотведения


1353.5
Выполнение гидравлического расчета сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников на единую сеть



1363.5.1.
Моделирование всех видов переключений, в том числе переключений нагрузок между источниками


1373.5.2.
Расчёт балансов по источникам и территориальному признаку


1373.5.3.
Расчёт потерь


1373.5.4.
Групповые изменения характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов


1393.5.5.
Расчёт и отображение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития водопроводных и канализационных сетей


1393.5.6.
Перепроецирование данных на «лету» из одной системы координат в другую


1403.5.7.
Изменение внешнего вида объектов в зависимости от их семантических характеристик или масштаба представления карты, в том числе возможность изменения внешнего вида выбранных объектов не зависимо от графических характеристик слоя


1403.5.8.
Получение информации об объекте при выборе его курсором мыши, хранение, манипулирование и управление данными


1413.5.9.
Работа с картами в местной и географической системах координат


1423.5.10.
Формирование пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям


1453.5.11.
Навигация на местности с использованием спутниковых технологий


1453.5.12.
Картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов


1463.5.13.
Пространственный анализ, обеспечивающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей, анализ объектов в пределах буферных зон и др.


1473.5.14.
Балансировка расходов воды и расчёта потерь напора по участкам водопроводной сети



1473.5.15.
Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных)


1483.5.16.
Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети


1483.5.17.
Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных вариантов


1493.5.18.
Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов





ВВЕДЕНИЕ
Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.
Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений и комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водоочистных сооружений (далее – ВОС) и канализационных очистных сооружений (далее – КОС), насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городских поселений.
Схема разработана на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития на 14 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Будогощское городское поселение) до 2035 года (включительно) являются:
· Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24 «О введении в действие Санитарных правил»;
· «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 635/14);
· «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 г. № 860/пр);
· иные действующие документы в области водоснабжения и водоотведения.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Географическое положение и территориальная структура МО Будогощское городское поселение
МО Будогощское городское поселение – муниципальное образование в составе Киришского района Ленинградской области. Административный центр – посёлок городского типа Будогощь.
МО Будогощское городское поселение находится на юго-востоке Ленинградской области и граничит:
· на западе и севере — с Пчёвжинским сельским поселением;
· на северо-востоке — с Тихвинским районом;
· на востоке и юге — с Новгородской областью.
По территории поселения протекает река Пчёвжа, а также большое количество небольших речек. Северная и частично южная часть поселения сильно заболочены. Имеются озёра Лебяжье и Солоницкое.
1 января 2006 года в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 года № 49-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Киришский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Будогощское городское поселение, в которое вошли посёлок Будогощь и бывшие Будогощская и Кукуйская волости.
МО Будогощское городское поселение входит в состав Киришского муниципального района Ленинградской области. Общая площадь территории поселения составляет 966,91 км2.
В состав МО Будогощское городское поселение вошли 30 населенных пунктов: дер. Авдетово, дер. Бестоголово, городской поселок Будогощь (административный центр), дер. Горятино, поселок при ж/д станции Горятино, дер. Градоша, дер. Гремячево, дер. Дидлово, дер. Дорожницы, дер. Званка, дер. Змеева Новинка, дер. Клинково, дер. Ключи, дер. Крапивно, дер. Красная Горка, дер. Крестцы, дер. Кровино Сельцо, дер. Кукуй, дер. Лашино, дер. Луг, дер. Могилёво, дер. Новая, дер. Олешенка, дер. Отрада, дер. Половинник, дер. Рахово, дер. Смолино, дер. Солоницы, дер. Среднее Село, дер. Яшкино.
Краткая демографическая ситуация
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых в производстве, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.
Численность постоянного населения МО Будогощское городское поселение на 01.01.2022 составила 4,237 тыс. человек.
Прогноз перспективной численности населения сформирован исходя из текущих тенденций демографического развития МО Будогощское городское поселение, объективных изменений демографической структуры населения в прогнозном периоде, влияющих на показатели воспроизводства населения, а также условия продолжения реализации демографической политики в Ленинградской области.
В ближайшем будущем ожидается сохранение и развитие позитивных изменений в демографическом развитии, наметившихся в последние годы. Продолжится рост рождаемости и снижение смертности населения, несколько активизируется миграционный прирост.
Увеличение уровня рождаемости в краткосрочной и среднесрочной перспективе продолжится под влиянием структурного фактора, выражающегося в увеличении численности и доли молодого репродуктивного населения 20-29 лет, а также миграции. Указанная возрастная группа будет формироваться поколением женщин, родившихся в конце 80-х - начале 90-х годов, когда наблюдался более высокий уровень рождаемости.
Влияние на рост рождаемости окажет активная реализация мер социальной поддержки семей с детьми.
Вместе с тем вследствие высокой инерционности демографических процессов существующие тенденции сокращения численности населения МО Будогощское городское поселение сохранятся.
К 2035 году ожидается численность населения порядка 5,4 тыс. человек.
Климатические условия
Климат в МО Будогощское городское поселение умеренный. Средняя температура в летние месяцы +20 °С, в зимние месяцы – 10 °С. Преобладающий ветер северо-западного и западного направления. Продолжительность отопительного периода – 220 дней, средняя температура отопительного периода – минус 1,8 °С.
Территория МО Будогощске городское поселение относится к строительно-климатическому подрайону II В.
ГЛАВА I: ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения муниципального образования
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.
В настоящей работе на основании обследования существующих систем водоснабжения Будогощского городского поселения и расчетов определены мероприятия по реконструкции системы водоснабжения с учетом перспективы развития. Расчеты выполнены на существующее положение и расчетный срок.
Системы централизованного водоснабжения в Будогощском городском поселении существует в городском поселке Будогощь (далее – г.п. Будогощь).
В качестве источника водоснабжения в настоящее время используются подземные воды – артезианские скважины.
Система водоснабжения представлена семью ВЗУ по одной скважине на каждой (ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5, ВЗУ №7, ВЗУ №8, ВЗУ №9 обеспечивают водоснабжением центральную часть г.п. Будогощь). Скважина № 6 работает на отдельную сеть (снабжает водой западную часть г.п. Будогощь). Водоснабжение осуществляется через водонапорную башню.
Остальные скважины работают напрямую в сеть, но имеют подключение к сети водонапорной башни, которая служит запасом воды на 3-4 часа в случаях отключения электричества на источниках водоснабжения (либо во время ремонта отдельных участков сети). В таблице 1 приведены параметры артезианских скважин.
Сооружения водоочистки отсутствуют.
Сети централизованного водоснабжения, а также объекты водоснабжения в г.п. Будогощь находятся на балансе Правительства Ленинградской области и переданы в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал».
Централизованная система водоснабжения Будогощского городского поселения представлена одной эксплуатационной зоной – зоной эксплуатационной ответственности ГУП «Леноблводоканал».
В таблице 2 приведена сводная таблица системы водоснабжения в Будогощском городском поселении.
Таблица 1. Параметры артезианских скважин
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Скважина № 2
	Скважина № 3
	Скважина № 5
	Скважина № 6
	Скважина № 7
	Скважина № 8
	Скважина № 9

	1
	Артезианская скважина/насосная станция первого подъема
	№ скважины, наименование, месторасположения
	2835/ул советская 93
	18493 у больницы
	36825 рядом с домом по ул Учительская 10
	2132/ рядом с домом 1б по ул Мичурина
	3989/ оз Лесное Депо
	4539/ вблизи ул Гоголя 16
	4599/ вблизи дома 25 по ул Железнодорожная

	2
	Год бурения
	-
	1970
	1968
	1975
	1971
	1979
	1993
	1966

	3
	Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка
	м
	81
	80
	58
	60
	71
	90,5
	5105

	4
	Диаметры колон обсадных труб
	мм
	159
	159
	159
	159
	159
	159
	159

	5
	Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки)
	дюйм/метр
	0,00168
	0,00159
	0,00159
	0,0017
	0,0016
	0,0016
	0,00159

	6
	Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка
	мм
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	7
	Статический уровень
	м
	6
	7
	13
	6
	7
	13
	13

	8
	Динамический уровень
	м
	
	33
	14,3
	
	33
	14,3
	14,3

	9
	Марка насосов
	наименование
	эцв 6-16-90
	эцв 6-10-110
	эцв 6-10-110
	эцв 6-6,5-85
	эцв 8-25-90
	эцв 6-10-90
	эцв 8-40-80

	10
	Проектная мощность скважины
	м3/ч
	3,6
	8
	8
	3,6
	8
	8
	8

	11
	Фактическая подача
	м3/ч
	5
	16
	16
	5
	16
	16
	16

	12
	Учет воды (пост, контр. водомер)
	
	вод.счётчик
	вод.счётчик
	вод.счётчик
	вод.счётчик
	вод.счётчик
	вод.счётчик
	вод.счётчик

	13
	Наличие резервного питания
	Да/нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 2. Сводная таблица системы водоснабжения в Будогощском городском поселении
	Наименование населенного пункта
	Начальный колодец
	Назначение
	Конечный колодец
	Диаметр, мм
	Материал
	Глубина колодца, м
	Протяженность, км
	Способ прокладки

	Будогощь
	Скв. №4
	водопровод
	ВК 187
	100
	сталь
	2
	0,019
	траншейный

	Будогощь
	Скв №5
	водопровод
	ВНБ
	100
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	ВК-196
	водопровод
	Уз.19
	100
	сталь
	2
	0,047
	траншейный

	Будогощь
	ВК-196
	водопровод
	ВК-195
	100
	сталь
	2
	0,08
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-26
	водопровод
	ВК-186
	80
	чугун
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ВК-181
	водопровод
	Уз.73
	150
	чугун
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	ВК-200
	водопровод
	ВК-502
	150
	чугун
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	Уз.164
	водопровод
	ВК-205
	100
	чугун
	2
	0,079
	траншейный

	Будогощь
	Уз.73
	водопровод
	ПГ-27
	125
	чугун
	2
	0,086
	траншейный

	Будогощь
	ВК-477
	водопровод
	ВК-181
	150
	чугун
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-1
	водопровод
	ВК-326
	50
	чугун
	2
	0,018
	траншейный


	Будогощь
	Уз.25
	водопровод
	Уз.149
	150
	чугун
	2
	0,08
	траншейный

	Будогощь
	ВК-327
	водопровод
	ПГ-1
	150
	чугун
	2
	0,07
	траншейный

	Будогощь
	Уз.24
	водопровод
	Уз.205
	20
	сталь
	2
	0,206
	траншейный

	Будогощь
	Скв. №7
	водопровод
	ВК-94
	100
	сталь
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	Уз.23
	водопровод
	ВНБ-1
	200
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	Скв. №9
	водопровод
	ВК-56
	150
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВНБ-1
	водопровод
	Уз.24
	0.2
	сталь
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	Уз.205
	водопровод
	ВК-63
	200
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	ВК-68а
	водопровод
	ВК-449
	150
	сталь
	2
	0,058
	траншейный

	Будогощь
	ВК-504
	водопровод
	ВК-99
	150
	сталь
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	Уз.40
	водопровод
	ВК-105
	150
	сталь
	2
	0,052
	траншейный

	Будогощь
	ВК-108
	водопровод
	ВК-160
	150
	сталь
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	Уз.16
	водопровод
	Уз.197
	150
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	ВК-214
	водопровод
	ВК-215
	50
	сталь
	2
	0,32
	траншейный

	Будогощь
	Уз.33
	водопровод
	Уз.135
	100
	чугун
	2
	0,076
	траншейный

	Будогощь
	ВК-347
	водопровод
	ВК-454
	100
	чугун
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	ВК-108
	водопровод
	ВК-109
	150
	чугун
	2
	0,055
	траншейный

	Будогощь
	ВК-114
	водопровод
	Уз.46
	150
	чугун
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-2
	водопровод
	ВК-508
	150
	чугун
	2
	0,048
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-42
	водопровод
	ВК-128
	150
	чугун
	2
	0,07
	траншейный

	Будогощь
	ВК-504
	водопровод
	Колонка №58
	150
	чугун
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-3
	водопровод
	ВК-357
	150
	чугун
	2
	0,09
	траншейный

	Будогощь
	ВК-357
	водопровод
	Уз.2
	150
	чугун
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	ВК-357
	водопровод
	Уз.130
	100
	чугун
	2
	0,07
	траншейный

	Будогощь
	ВК-255
	водопровод
	ВК-340
	50
	чугун
	2
	0,06
	траншейный

	Будогощь
	ВК-255
	водопровод
	ВК-282
	100
	чугун
	2
	0,518
	траншейный

	Будогощь
	ВК-238
	водопровод
	ВК-239
	150
	сталь
	2
	0,072
	траншейный

	Будогощь
	Уз.106
	водопровод
	Уз.107
	150
	сталь
	2
	0,02
	траншейный

	Будогощь
	ВК-482
	водопровод
	ВК-134
	150
	сталь
	2
	0,086
	траншейный

	Будогощь
	ВК-134
	водопровод
	Ул. Коммунальная д. 1
	20
	сталь
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	ВК-134
	водопровод
	Уз.8
	40
	сталь
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	ВК-134
	водопровод
	ВК-531
	150
	сталь
	2
	0,05
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-42
	водопровод
	ПГ-43
	150
	сталь
	2
	0,108
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-3
	водопровод
	Уз.9
	150
	сталь
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-147
	водопровод
	ВК-488
	150
	сталь
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	ВК-147
	водопровод
	Ул.Коммуналь- ная д.1
	50
	сталь
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	Скв. №8
	водопровод
	ВК-93
	150
	сталь
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	ВК-67
	водопровод
	Уз.207
	20
	сталь
	2
	0,085
	траншейный

	Будогощь
	Уз.41
	водопровод
	Колонка №16
	50
	сталь
	2
	0,019
	траншейный

	Будогощь
	Скв. №2
	водопровод
	ВНБ-2
	200
	сталь
	2
	0,013
	траншейный

	Будогощь
	ВНБ-2
	водопровод
	ВК-278а
	200
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-278а
	водопровод
	ВК-278
	100
	сталь
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-514
	водопровод
	ВК-243а
	100
	сталь
	2
	0,102
	траншейный

	Будогощь
	ВК-243б
	водопровод
	Больница
	50
	сталь
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	ВК-243а
	водопровод
	ВК-243б
	50
	сталь
	2
	0,05
	траншейный

	Будогощь
	ВК-243а
	водопровод
	ВК-243
	100
	сталь
	2
	0,125
	траншейный

	Будогощь
	ВК-243
	водопровод
	ВК-244
	150
	сталь
	2
	0,09
	траншейный

	Будогощь
	ВК-243
	водопровод
	ВК-369
	100
	сталь
	2
	0,116
	траншейный

	Будогощь
	ВК-278
	водопровод
	ВК-514
	0.1
	сталь
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-279
	водопровод
	ВК- 281
	0.1
	сталь
	2
	0,048
	траншейный

	Будогощь
	ВК-281
	водопровод
	Ул.Советская д.93
	50
	сталь
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	ВК-281
	водопровод
	Ул.Советская д.91
	50
	сталь
	2
	0,019
	траншейный

	Будогощь
	ВК-281
	водопровод
	Ул.Советская д.95
	80
	сталь
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	ВК-279
	водопровод
	ВК-280
	80
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК 280
	водопровод
	Ул.Советская д.89
	50
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-280
	водопровод
	Ул.Советская д.81
	80
	чугун
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	ВК-267
	водопровод
	ПГ-45
	150
	чугун
	2
	0,092
	траншейный

	Будогощь
	ВК-267
	водопровод
	ВК-266
	100
	чугун
	2
	0,082
	траншейный

	Будогощь
	ВК-269
	водопровод
	ВК-267
	100
	чугун
	2
	0,048
	траншейный

	Будогощь
	ВК-270
	водопровод
	ВК-269
	100
	чугун
	2
	0,046
	траншейный

	Будогощь
	ВК-269
	водопровод
	Ул.Советская д.83
	50
	чугун
	2
	0,063
	траншейный

	Будогощь
	ВК-270
	водопровод
	Ул.Советская д.85
	50
	чугун
	2
	0,063
	траншейный

	Будогощь
	ВК-271
	водопровод
	ВК-270
	100
	чугун
	2
	0,047
	траншейный

	Будогощь
	ВК-271
	водопровод
	Ул.Советская д.101
	50
	чугун
	2
	0,06
	траншейный

	Будогощь
	ВК-272
	водопровод
	ВК-271
	100
	чугун
	2
	0,065
	траншейный

	Будогощь
	Уз.132
	водопровод
	ВК-275
	100
	пнд
	2
	0,08
	траншейный

	Будогощь
	Уз.132
	водопровод
	Уз.34
	100
	пнд
	2
	0,037
	траншейный

	Будогощь
	Уз.34
	водопровод
	Уз.35
	80
	пнд
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	Уз.35
	водопровод
	Ул.Советская д.107
	80
	пнд
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	Уз.35
	водопровод
	Ул.Советская
	80
	пнд
	2
	0,002
	траншейный

	Будогощь
	Уз.34
	водопровод
	Ул.Советская д. 111
	80
	пнд
	2
	0,001
	траншейный

	Будогощь
	ВК-278
	водопровод
	ВК-277
	100
	пнд
	2
	0,128
	траншейный

	Будогощь
	ВК-277
	водопровод
	Уз.132
	100
	пнд
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	ВК-277
	водопровод
	ВК-277а
	100
	сталь
	2
	0,053
	траншейный

	Будогощь
	ВК-300
	водопровод
	Уз.54
	50
	сталь
	2
	0,108
	траншейный

	Будогощь
	ВК-298
	водопровод
	ПГ-25
	150
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	ВК-300
	водопровод
	ВК-498
	150
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	ВК-505
	водопровод
	Уз.52
	100
	сталь
	2
	0,29
	траншейный

	Будогощь
	Уз.136
	водопровод
	Уз.49
	50
	сталь
	2
	0,096
	траншейный

	Будогощь
	Уз.136
	водопровод
	ВК-362
	100
	сталь
	2
	0,148
	траншейный

	Будогощь
	ВК-317
	водопровод
	КНС
	50
	сталь
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	ВК-491
	водопровод
	ВК-295
	150
	сталь
	2
	0,086
	траншейный

	Будогощь
	ВК-491
	водопровод
	ВК-526
	100
	сталь
	2
	0,045
	траншейный

	Будогощь
	ВК-308
	водопровод
	ВК-309
	100
	сталь
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	ВК-309
	водопровод
	ВК-312
	50
	сталь
	2
	0,087
	траншейный

	Будогощь
	Скв. №6
	водопровод
	Уз.111
	100
	сталь
	2
	0,09
	траншейный

	Будогощь
	ВНБ-3
	водопровод
	ВК-1
	100
	сталь
	2
	0,013
	траншейный

	Будогощь
	ВК-1
	водопровод
	ВК-10
	100
	пнд
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	ВК-10
	водопровод
	ВК-354
	50
	пнд
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК-10
	водопровод
	ВК-120
	25
	пнд
	2
	0,057
	траншейный

	Будогощь
	ВК-1
	водопровод
	ВК-397
	50
	пнд
	2
	0,047
	траншейный

	Будогощь
	ВК-397
	водопровод
	ВК-3
	50
	пнд
	2
	0,056
	траншейный

	Будогощь
	ВК-397
	водопровод
	ВК-4
	50
	пнд
	2
	0,081
	траншейный

	Будогощь
	ВК-10
	водопровод
	Уз.75
	50
	пнд
	2
	0,071
	траншейный

	Будогощь
	Уз.56
	водопровод
	Уз.1
	50
	пнд
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	Уз.56
	водопровод
	ВК-46
	50
	пнд
	2
	0,05
	траншейный

	Будогощь
	ВК-46
	водопровод
	Колонка №35
	25
	пнд
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-46
	водопровод
	ВК-49
	50
	пнд
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	ВК-288
	водопровод
	ВК-355
	100
	пнд
	2
	0,06
	траншейный

	Будогощь
	ВК-288
	водопровод
	ВК-289
	50
	пнд
	2
	0,12
	траншейный

	Будогощь
	ВК-289
	водопровод
	Ул. Заводская д.85
	50
	пнд
	2
	0,23
	траншейный

	Будогощь
	ВК-290
	водопровод
	Ул. Заводская д.81
	50
	пнд
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	ВК-358
	водопровод
	Ул. Заводская д.79
	50
	пнд
	2
	0,018
	траншейный

	Будогощь
	ВК-290
	водопровод
	Ул. Заводская д.83
	50
	пнд
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	ВК-33
	водопровод
	ВК-408
	50
	пнд
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-408
	водопровод
	ВК-35
	50
	пнд
	2
	0,065
	траншейный

	Будогощь
	ВК-408
	водопровод
	ВК-81
	50
	пнд
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	ВК-35
	водопровод
	Колонка №33
	50
	сталь
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №33
	водопровод
	Колонка №53
	50
	сталь
	2
	0,084
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №33
	водопровод
	Уз.12
	50
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.12
	водопровод
	Уз.103
	40
	сталь
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	Уз.12
	водопровод
	ВК-411
	0.04
	сталь
	2
	0,139
	траншейный

	Будогощь
	ВК-411
	водопровод
	Уз.101
	50
	сталь
	2
	0,28
	траншейный

	Будогощь
	ВК-411
	водопровод
	Уз.10
	40
	сталь
	2
	0,052
	траншейный

	Будогощь
	Уз.10
	водопровод
	ВК-40
	40
	сталь
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	ВК-40
	водопровод
	Колонка №2
	40
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-40
	водопровод
	ВК-41
	25
	сталь
	2
	0,118
	траншейный

	Будогощь
	ВК-411
	водопровод
	ВК-42
	40
	сталь
	2
	0,041
	траншейный

	Будогощь
	ВК-348
	водопровод
	ВК-44
	65
	сталь
	2
	0,044
	траншейный

	Будогощь
	ВК-42
	водопровод
	Колонка №37
	40
	сталь
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №34
	водопровод
	ВК-33
	50
	сталь
	2
	0,076
	траншейный

	Будогощь
	ВК-31
	водопровод
	Колонка №34
	50
	сталь
	2
	0,04
	траншейный

	Будогощь
	ВК-419
	водопровод
	ВК-22
	50
	сталь
	2
	0,051
	траншейный

	Будогощь
	ВК-419
	водопровод
	ВК-21
	50
	чугун
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	ВК-21
	водопровод
	Колонка №3
	50
	чугун
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №3
	водопровод
	ВК-23
	50
	чугун
	2
	0,051
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №35
	водопровод
	Уз.99
	25
	чугун
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ВК-49
	водопровод
	ВК-50
	50
	чугун
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	ВК-50
	водопровод
	ВК-51
	50
	чугун
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	ВК-51
	водопровод
	Колонка №36
	50
	чугун
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №36
	водопровод
	ВК-521
	50
	чугун
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	Уз.23
	водопровод
	ВК-59
	20
	чугун
	2
	0,069
	траншейный

	Будогощь
	ВК-58
	водопровод
	ПГ-5
	20
	чугун
	2
	0,116
	траншейный

	Будогощь
	ВК-58
	водопровод
	ВК-59
	150
	чугун
	2
	0,39
	траншейный

	Будогощь
	ВК-94
	водопровод
	ВК-74
	100
	чугун
	2
	0,122
	траншейный

	Будогощь
	ВК-94
	водопровод
	ВК-74
	100
	чугун
	2
	0,166
	траншейный

	Будогощь
	ВК-73
	водопровод
	Уз.208
	150
	чугун
	2
	0,158
	траншейный

	Будогощь
	ВК-93
	водопровод
	ВК-73
	150
	чугун
	2
	0,183
	траншейный

	Будогощь
	ВК-93
	водопровод
	ВК-478
	100
	чугун
	2
	0,08
	траншейный

	Будогощь
	ВК-478
	водопровод
	ВК-361
	50
	чугун
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	ВК-479
	водопровод
	ВК-78
	50
	чугун
	2
	0,093
	траншейный

	Будогощь
	ВК-479
	водопровод
	ВК-79
	50
	чугун
	2
	0,073
	траншейный

	Будогощь
	ВК-79
	водопровод
	Уз.143
	50
	чугун
	2
	0,076
	траншейный

	Будогощь
	ВК-79
	водопровод
	Уз.84
	50
	чугун
	2
	0,136
	траншейный

	Будогощь
	Уз.62
	водопровод
	Уз.141
	50
	чугун
	2
	0,054
	траншейный

	Будогощь
	ВК-82
	водопровод
	ВК-83
	50
	чугун
	2
	0,079
	траншейный

	Будогощь
	ВК-82
	водопровод
	Уз.137
	50
	чугун
	2
	0,053
	траншейный

	Будогощь
	ВК-84
	водопровод
	Уз.139
	50
	чугун
	2
	0,045
	траншейный

	Будогощь
	Уз.209
	водопровод
	ВК-84
	50
	чугун
	2
	0,017
	траншейный

	Будогощь
	ВК-515
	водопровод
	Уз.209
	50
	чугун
	2
	0,065
	траншейный

	Будогощь
	Уз.209
	водопровод
	ВК-513
	50
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-515
	водопровод
	ВК-87
	40
	чугун
	2
	0,171
	траншейный

	Будогощь
	ВК-515
	водопровод
	ВК-88
	32
	чугун
	2
	0,229
	траншейный

	Будогощь
	ВК-89
	водопровод
	ВК-490
	50
	чугун
	2
	0,069
	траншейный

	Будогощь
	ВК-89
	водопровод
	ВК-339
	50
	чугун
	2
	0,052
	траншейный

	Будогощь
	ВК-478
	водопровод
	Колонка №17
	50
	чугун
	2
	0,15
	траншейный

	Будогощь
	ВК-74
	водопровод
	ВК-73
	80
	чугун
	2
	0,553
	траншейный

	Будогощь
	ВК-74
	водопровод
	ПГ-5
	100
	чугун
	2
	0,221
	траншейный

	Будогощь
	Уз.208
	водопровод
	ВК-68
	200
	чугун
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	Уз.208
	водопровод
	ВК-69
	50
	чугун
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	Уз.208
	водопровод
	ВК-70
	20
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-70
	водопровод
	ПГ-6
	20
	чугун
	2
	0,062
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-6
	водопровод
	Уз.210
	25
	чугун
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-6
	водопровод
	Уз.212
	20
	чугун
	2
	0,148
	траншейный

	Будогощь
	ВК-68
	водопровод
	ВК-67
	20
	чугун
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	ВК-67
	водопровод
	ВК-68а
	150
	чугун
	2
	0,057
	траншейный

	Будогощь
	Уз.206
	водопровод
	Уз.207
	20
	чугун
	2
	0,037
	траншейный

	Будогощь
	Уз.206
	водопровод
	Магазин
	20
	чугун
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	Уз.207
	водопровод
	ВК-335
	40
	чугун
	2
	0,108
	траншейный

	Будогощь
	ВК-449
	водопровод
	ВК-360
	150
	чугун
	2
	0,068
	траншейный

	Будогощь
	ВК-95
	водопровод
	ВК-450
	150
	чугун
	2
	0,02
	траншейный

	Будогощь
	ВК-450
	водопровод
	ВК-504
	150
	чугун
	2
	0,076
	траншейный

	Будогощь
	ВК-450
	водопровод
	Колонка №5
	100
	чугун
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	ВК-450
	водопровод
	ВК-97
	50
	чугун
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	ВК-95
	водопровод
	Магазин
	32
	чугун
	2
	0,079
	траншейный

	Будогощь
	ВК-484
	водопровод
	ПГ-7
	100
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-99
	водопровод
	ВК-100
	150
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-101
	водопровод
	ВК-102
	150
	чугун
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	ВК-100
	водопровод
	ВК-101
	150
	чугун
	2
	0,029
	траншейный

	Будогощь
	ВК-102
	водопровод
	ВК-103
	150
	чугун
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-103
	водопровод
	Уз.40
	150
	сталь
	2
	0,044
	траншейный

	Будогощь
	Уз.40
	водопровод
	Колонка №6
	25
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-178
	водопровод
	ПГ-8
	150
	сталь
	2
	0,047
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-1
	водопровод
	Уз.25
	150
	сталь
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	ВК-186
	водопровод
	Уз.68
	80
	сталь
	2
	0,07
	траншейный

	Будогощь
	ВК-191
	водопровод
	ПГ-44
	80
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-191
	водопровод
	ВК-192
	65
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.68
	водопровод
	ВК-191
	80
	сталь
	2
	0,082
	траншейный

	Будогощь
	ВК-184
	водопровод
	ВК-185
	80
	сталь
	2
	0,052
	траншейный

	Будогощь
	ВК-183
	водопровод
	ВК-184
	80
	сталь
	2
	0,065
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-9
	водопровод
	ВК-183
	80
	сталь
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	ВК-181
	водопровод
	ПГ-9
	100
	сталь
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	ВК-502
	водопровод
	Уз.70
	150
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-502
	водопровод
	ВК-323
	50
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-202
	водопровод
	Колонка №48
	50
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №48
	водопровод
	ул. Кирова д.16
	20
	сталь
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №48
	водопровод
	ул. Кирова д.15а
	20
	сталь
	2
	0,041
	траншейный

	Будогощь
	ВК-202
	водопровод
	ул. Кирова д.14
	25
	сталь
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	ВК-204
	водопровод
	Уз.82
	150
	сталь
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	Уз.122
	водопровод
	Уз.121
	100
	сталь
	2
	0,049
	траншейный

	Будогощь
	ВК-347
	водопровод
	Уз.122
	100
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	ВК-105
	водопровод
	ВК-106
	150
	сталь
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	ВК-106
	водопровод
	Уз.71
	150
	сталь
	2
	0,051
	траншейный

	Будогощь
	Уз.71
	водопровод
	ВК-108
	150
	сталь
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	Уз.71
	водопровод
	Колонка №57
	20
	сталь
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	ВК-109
	водопровод
	ВК-110
	150
	сталь
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	ВК-110
	водопровод
	Уз.72
	150
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	Уз.72
	водопровод
	ВК-507
	150
	сталь
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	Уз.72
	водопровод
	Колонка №59
	25
	сталь
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	ВК-507
	водопровод
	ВК-114
	150
	сталь
	2
	0,037
	траншейный

	Будогощь
	ВК-507
	водопровод
	ВК-113
	50
	сталь
	2
	0,044
	траншейный

	Будогощь
	ВК-113
	водопровод
	Колонка №60
	50
	сталь
	2
	0,077
	траншейный

	Будогощь
	ВК-508
	водопровод
	ПГ-42
	150
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-512
	водопровод
	ПГ-2
	150
	сталь
	2
	0,071
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-10
	водопровод
	ВК-533
	150
	сталь
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-43
	водопровод
	Колонка №65
	150
	сталь
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	ВК-486
	водопровод
	ВК-122
	150
	сталь
	2
	0,,053
	траншейный

	Будогощь
	ВК-122
	водопровод
	ВК-481
	150
	сталь
	2
	0,061
	траншейный

	Будогощь
	ВК-481
	водопровод
	ВК-532
	150
	сталь
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	ВК-126
	водопровод
	ВК-127
	150
	сталь
	2
	0,072
	траншейный

	Будогощь
	ВК-481
	водопровод
	Колонка №66
	50
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-532
	водопровод
	ВК-125
	50
	сталь
	2
	0,088
	траншейный

	Будогощь
	ВК-357
	водопровод
	ВК-476
	150
	сталь
	2
	0,116
	траншейный

	Будогощь
	ВК-152
	водопровод
	ПГ-3
	150
	сталь
	2
	0,018
	траншейный

	Будогощь
	Уз.116
	водопровод
	ВК-152
	150
	сталь
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	ВК-154
	водопровод
	Уз.116
	150
	сталь
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	ВК-473
	водопровод
	ПГ-30
	80
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	ВК-471
	водопровод
	ВК-492
	150
	сталь
	2
	0,053
	траншейный

	Будогощь
	ВК-471
	водопровод
	ВК-157а
	50
	сталь
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	Уз.130
	водопровод
	ВК-251
	100
	сталь
	2
	0,199
	траншейный

	Будогощь
	Уз.130
	водопровод
	ВК-249
	50
	сталь
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	ВК-249
	водопровод
	Уз.131
	50
	сталь
	2
	0,01
	траншейный

	Будогощь
	ВК-251
	водопровод
	Уз.39
	100
	сталь
	2
	0,01
	траншейный

	Будогощь
	ВК-251
	водопровод
	ПГ-31
	80
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.76
	водопровод
	Уз.92
	100
	сталь
	2
	0,107
	траншейный

	Будогощь
	Уз.76
	водопровод
	Уз.4
	50
	сталь
	2
	0,07
	траншейный

	Будогощь
	Уз.4
	водопровод
	ВК-245
	50
	сталь
	2
	0,114
	траншейный

	Будогощь
	Уз.4
	водопровод
	ВК-244
	100
	сталь
	2
	0,208
	траншейный

	Будогощь
	ВК-274
	водопровод
	ВК-273
	100
	сталь
	2
	0,042
	траншейный

	Будогощь
	Уз.133
	водопровод
	ВК-284
	150
	сталь
	2
	0,019
	траншейный

	Будогощь
	Уз.133
	водопровод
	ПГ-39
	50
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	ВК-284
	водопровод
	ВК-303
	150
	сталь
	2
	0,142
	траншейный

	Будогощь
	ВК-284
	водопровод
	Уз.134
	150
	сталь
	2
	0,181
	траншейный

	Будогощь
	Уз.134
	водопровод
	ВК-287
	100
	сталь
	2
	0,054
	траншейный

	Будогощь
	ВК-287
	водопровод
	Уз.31
	100
	сталь
	2
	0,002
	траншейный

	Будогощь
	ВК-287
	водопровод
	ПГ-38
	100
	сталь
	2
	0,085
	траншейный

	Будогощь
	ВК-291
	водопровод
	ВК-359
	100
	сталь
	2
	0,073
	траншейный

	Будогощь
	ВК-291
	водопровод
	Уз.32
	100
	сталь
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	ВК-295
	водопровод
	ВК-525
	150
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	ВК-295
	водопровод
	Колонка №70
	32
	сталь
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	ВК-480
	водопровод
	ВК-297
	150
	сталь
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	ВК-297
	водопровод
	Уз.58
	150
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	ВК-150
	водопровод
	Уз.148
	150
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	Уз.114
	водопровод
	Уз.152
	150
	сталь
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	ВК-488
	водопровод
	ПГ-4
	150
	сталь
	2
	0,01
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-4
	водопровод
	Колонка №67
	40
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №67
	водопровод
	Уз.113
	32
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-11
	водопровод
	ВК-488
	150
	сталь
	2
	0,089
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-11
	водопровод
	Колонка №44
	20
	сталь
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-11
	водопровод
	ВК-275а
	50
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.108
	водопровод
	Уз.109
	50
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	Уз.109
	водопровод
	Уз.110
	50
	сталь
	2
	0,02
	траншейный

	Будогощь
	Уз.110
	водопровод
	Уз.111
	50
	сталь
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	Уз.111
	водопровод
	Уз.112
	50
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	Уз.112
	водопровод
	ВК-141
	50
	сталь
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	Уз.8
	водопровод
	Ул. Коммунальная д.2а
	40
	сталь
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-242
	водопровод
	ВК-482
	150
	сталь
	2
	0,08
	траншейный

	Будогощь
	ВК-242
	водопровод
	ПГ-35
	20
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-240
	водопровод
	ВК-242
	150
	сталь
	2
	0,066
	траншейный

	Будогощь
	ВК-240
	водопровод
	ВК-240а
	40
	сталь
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	ВК-240
	водопровод
	ВК-241
	20
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК-239
	водопровод
	ПГ-36
	150
	сталь
	2
	0,057
	траншейный

	Будогощь
	ВК-239
	водопровод
	Уз.6
	20
	сталь
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-12
	водопровод
	Уз.129
	150
	сталь
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	Уз.129
	водопровод
	ВК-238
	150
	сталь
	2
	0,222
	траншейный

	Будогощь
	Уз.129
	водопровод
	ВК-86
	32
	сталь
	2
	0,017
	траншейный

	Будогощь
	ВК-234
	водопровод
	ВК-371
	150
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	ВК-234
	водопровод
	ВК-384
	100
	сталь
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	Уз.123
	водопровод
	ВК-85
	100
	сталь
	2
	0,068
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №49
	водопровод
	ВК-85
	100
	сталь
	2
	0,081
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №49
	водопровод
	ВК-220
	32
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-216
	водопровод
	ВК-217
	100
	сталь
	2
	0,07
	траншейный

	Будогощь
	ВК-217
	водопровод
	Уз.123
	100
	сталь
	2
	0,06
	траншейный

	Будогощь
	Уз.123
	водопровод
	ВК-436
	50
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	Уз.18
	водопровод
	Колонка №49
	100
	сталь
	2
	0,16
	траншейный

	Будогощь
	Уз.18
	водопровод
	Уз.184
	80
	сталь
	2
	0,044
	траншейный

	Будогощь
	Уз.18
	водопровод
	ВК-427
	80
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	ВК-224
	водопровод
	Уз.18
	100
	сталь
	2
	0,307
	траншейный

	Будогощь
	ВК-224
	водопровод
	ВК-225
	80
	сталь
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-225
	водопровод
	ВК-227
	80
	сталь
	2
	0,072
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №41а
	водопровод
	Уз.180
	80
	сталь
	2
	0,01
	траншейный

	Будогощь
	ВК-229
	водопровод
	Колонка №41а
	80
	сталь
	2
	0,094
	траншейный

	Будогощь
	ВК-229
	водопровод
	Уз.177
	80
	сталь
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-227
	водопровод
	ВК-229
	80
	сталь
	2
	0,075
	траншейный

	Будогощь
	ВК-227
	водопровод
	Уз.174
	80
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК-225
	водопровод
	Уз.171
	80
	сталь
	2
	0,01
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-13
	водопровод
	ВК-234
	150
	сталь
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-13
	водопровод
	Уз.3
	50
	сталь
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	Уз.3
	водопровод
	ВК-383
	25
	сталь
	2
	0,048
	траншейный

	Будогощь
	ВК-233
	водопровод
	ВК-386
	100
	сталь
	2
	0,042
	траншейный

	Будогощь
	ВК-293
	водопровод
	ВК-491
	100
	сталь
	2
	0,059
	траншейный

	Будогощь
	ВК-306
	водопровод
	ВК-510
	100
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-14
	водопровод
	ВК-308
	100
	сталь
	2
	0,018
	траншейный

	Будогощь
	ВК-309
	водопровод
	ВК-506
	100
	сталь
	2
	0,139
	траншейный

	Будогощь
	ВК-308
	водопровод
	Колонка №7
	20
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-313
	водопровод
	ВК-503
	50
	сталь
	2
	0,05
	траншейный

	Будогощь
	ВК-314
	водопровод
	ВК-527
	50
	сталь
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	ВК-314
	водопровод
	ВК-315
	25
	сталь
	2
	0,042
	траншейный

	Будогощь
	ВК-312
	водопровод
	ВК-313
	50
	сталь
	2
	0,066
	траншейный

	Будогощь
	ВК-310
	водопровод
	ВК-311
	50
	сталь
	2
	0,062
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №8
	водопровод
	ВК-310
	50
	сталь
	2
	0,042
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №9
	водопровод
	ВК-501
	50
	сталь
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-15
	водопровод
	Уз.28
	100
	сталь
	2
	0,018
	траншейный

	Будогощь
	Уз.28
	водопровод
	ВК-495
	100
	сталь
	2
	0,115
	траншейный

	Будогощь
	Уз.28
	водопровод
	Колонка №10
	50
	сталь
	2
	0,002
	траншейный

	Будогощь
	ВК-496
	водопровод
	ПГ-15
	100
	сталь
	2
	0,123
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №11
	водопровод
	ПГ-32
	100
	сталь
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	Уз.107
	водопровод
	Уз.155
	150
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-16
	водопровод
	ВК-530
	150
	сталь
	2
	0,061
	траншейный

	Будогощь
	ВК-129
	водопровод
	ПГ-16
	150
	сталь
	2
	0,06
	траншейный

	Будогощь
	ВК-128
	водопровод
	Колонка №69
	150
	сталь
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	ВК-161
	водопровод
	ПГ-17
	150
	сталь
	2
	0,001
	траншейный

	Будогощь
	ВК-161
	водопровод
	ул. Кирова д. 20
	20
	сталь
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	ВК-161
	водопровод
	ул. Кирова д.22
	20
	сталь
	2
	0,029
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-17
	водопровод
	Уз.27
	150
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ВК-347
	водопровод
	Уз.27
	150
	сталь
	2
	0,128
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-17
	водопровод
	Колонка №12
	25
	сталь
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №12
	водопровод
	ВК-164
	25
	сталь
	2
	0,04
	траншейный

	Будогощь
	Уз.27
	водопровод
	ВК-163
	100
	сталь
	2
	0,018
	траншейный

	Будогощь
	ВК-163
	водопровод
	ВК-472
	100
	сталь
	2
	0,138
	траншейный

	Будогощь
	ВК-472
	водопровод
	ул. Кирова д.25
	20
	сталь
	2
	0,063
	траншейный

	Будогощь
	ВК-487
	водопровод
	ВК-166
	100
	сталь
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	Уз.119
	водопровод
	Уз.120
	100
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	Уз.105
	водопровод
	Уз.119
	100
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	Уз.118
	водопровод
	Уз.105
	100
	сталь
	2
	0,044
	траншейный

	Будогощь
	Уз.117
	водопровод
	Уз.118
	100
	сталь
	2
	0,074
	траншейный

	Будогощь
	ВК-168
	водопровод
	Уз.117
	100
	чугун
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	ВК-167
	водопровод
	ВК-168
	100
	чугун
	2
	0,079
	траншейный

	Будогощь
	ВК-166
	водопровод
	ВК-167
	100
	чугун
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	Уз.117
	водопровод
	ВК-534
	32
	чугун
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-344
	водопровод
	ВК-457
	50
	чугун
	2
	0,068
	траншейный

	Будогощь
	ВК-344
	водопровод
	ВК-210
	50
	чугун
	2
	0,09
	траншейный

	Будогощь
	ВК-475
	водопровод
	ВК-325
	50
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-187
	водопровод
	ВК-186
	65
	чугун
	2
	0,203
	траншейный

	Будогощь
	ВК-187
	водопровод
	ВК-188
	65
	чугун
	2
	0,077
	траншейный

	Будогощь
	ВК-188
	водопровод
	ВК-396
	32
	чугун
	2
	0,041
	траншейный

	Будогощь
	Уз.21
	водопровод
	Уз.20
	65
	чугун
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	Уз.88
	водопровод
	Уз.21
	65
	чугун
	2
	0,078
	траншейный

	Будогощь
	Уз.20
	водопровод
	ВК-517
	65
	чугун
	2
	0,307
	траншейный

	Будогощь
	Уз.21
	водопровод
	ВК-516
	65
	чугун
	2
	0,336
	траншейный

	Будогощь
	ВК-6
	водопровод
	ВК-7
	40
	чугун
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	ВК-7
	водопровод
	ВК-8
	40
	чугун
	2
	0,062
	траншейный

	Будогощь
	ВК-5
	водопровод
	ВК-268
	40
	чугун
	2
	0,1
	траншейный

	Будогощь
	ВК-5
	водопровод
	Уз.15
	50
	чугун
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	Уз.55
	водопровод
	ВК-5
	50
	чугун
	2
	0,08
	траншейный

	Будогощь
	ВК-303
	водопровод
	ВК-300
	150
	чугун
	2
	0,152
	траншейный

	Будогощь
	ВК-303
	водопровод
	ВК-304
	50
	чугун
	2
	0,082
	траншейный

	Будогощь
	ВК-304
	водопровод
	Уз.37
	50
	чугун
	2
	0,082
	траншейный

	Будогощь
	Уз.115
	водопровод
	Уз.150
	150
	чугун
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	Уз.115
	водопровод
	Колонка №13
	50
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	Уз.9
	водопровод
	Уз.144
	150
	чугун
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	Уз.9
	водопровод
	Колонка №14
	50
	чугун
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-348
	водопровод
	ВК-45
	25
	чугун
	2
	0,075
	траншейный

	Будогощь
	ВК-18
	водопровод
	ВК-419
	50
	чугун
	2
	0,149
	траншейный

	Будогощь
	ВК-18
	водопровод
	ВК-19
	20
	чугун
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	ВК-30
	водопровод
	Уз.102
	50
	чугун
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	ВК-353
	водопровод
	ВК-28
	50
	чугун
	2
	0,062
	траншейный

	Будогощь
	ВК-353
	водопровод
	ВК-27
	50
	чугун
	2
	0,28
	траншейный

	Будогощь
	ВК-29
	водопровод
	ВК-30
	50
	чугун
	2
	0,31
	траншейный

	Будогощь
	ВК-28
	водопровод
	ВК-29
	50
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-25
	водопровод
	ВК-353
	50
	чугун
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	ВК-24
	водопровод
	ВК-522
	50
	чугун
	2
	0,02
	траншейный

	Будогощь
	ВК-22
	водопровод
	ВК-24
	50
	чугун
	2
	0,044
	траншейный

	Будогощь
	Уз.94
	водопровод
	Колонка №50
	25
	чугун
	2
	0,102
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №50
	водопровод
	Уз.63
	25
	чугун
	2
	0,154
	траншейный

	Будогощь
	ВК-213
	водопровод
	ВК-214
	50
	чугун
	2
	0,311
	траншейный

	Будогощь
	Скважина №3
	водопровод
	ВК-213
	100
	чугун
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	ВК-213
	водопровод
	Уз.16
	150
	чугун
	2
	0,017
	траншейный

	Будогощь
	Уз.16
	водопровод
	Уз.196
	150
	сталь
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	ВК-85
	водопровод
	ВК-219
	40
	чугун
	2
	0,052
	траншейный

	Будогощь
	ВК-85
	водопровод
	Уз.189
	20
	чугун
	2
	0,055
	траншейный

	Будогощь
	ВК-354
	водопровод
	Уз.80
	50
	чугун
	2
	0,055
	траншейный

	Будогощь
	ВНБ
	водопровод
	ВК-196
	100
	чугун
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	ВК-195
	водопровод
	Уз.20
	65
	чугун
	2
	0,098
	траншейный

	Будогощь
	ВК-186
	водопровод
	Уз.88а
	80
	чугун
	2
	0,303
	траншейный

	Будогощь
	Уз.26
	водопровод
	ВК-477
	150
	чугун
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	ВК-180а
	водопровод
	Уз.26
	150
	чугун
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	Уз.26
	водопровод
	Колонка №15
	50
	чугун
	2
	0,0011
	траншейный

	Будогощь
	Уз.25
	водопровод
	ВК-180а
	150
	чугун
	2
	0,089
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №16
	водопровод
	ВК-175
	50
	чугун
	2
	0,03
	траншейный

	Будогощь
	ВК-63
	водопровод
	ПГ-24
	200
	чугун
	2
	0,075
	траншейный

	Будогощь
	ВК-63
	водопровод
	ВК-64
	50
	чугун
	2
	0,017
	траншейный

	Будогощь
	ВК-56
	водопровод
	Уз.23
	150
	чугун
	2
	0,136
	траншейный

	Будогощь
	ВК-56
	водопровод
	ВК-56а
	150
	чугун
	2
	0,059
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №17
	водопровод
	ВК-89
	50
	чугун
	2
	0,047
	траншейный

	Будогощь
	ВК-160
	водопровод
	ВК-161
	150
	чугун
	2
	0,079
	траншейный

	Будогощь
	ВК-160
	водопровод
	Магазин
	25
	чугун
	2
	0,01
	траншейный

	Будогощь
	ВК-347
	водопровод
	Колонка №18
	20
	чугун
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	ВК-164
	водопровод
	ул. Кирова д.23
	25
	чугун
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	ВК-164
	водопровод
	ул. Кирова д.24
	25
	чугун
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-275
	водопровод
	ВК-274
	100
	чугун
	2
	0,013
	траншейный

	Будогощь
	ВК-273
	водопровод
	Ул.Советская д.103
	50
	чугун
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	ВК-277а
	водопровод
	ПГ-40
	150
	чугун
	2
	0,020
	траншейный

	Будогощь
	ВК-300
	водопровод
	ВК-301
	40
	чугун
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ВК-299
	водопровод
	ВК-298
	150
	чугун
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	Уз.33
	водопровод
	ВК-445
	100
	чугун
	2
	0,114
	траншейный

	Будогощь
	ВК-273
	водопровод
	ВК-272
	100
	сталь
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	Уз.146
	водопровод
	Уз.203
	150
	сталь
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	Уз.204
	водопровод
	Колонка №40
	150
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	Уз.143
	водопровод
	ВК-80
	50
	сталь
	2
	0,062
	траншейный

	Будогощь
	Уз.84
	водопровод
	Уз.62
	50
	сталь
	2
	0,092
	траншейный

	Будогощь
	Уз.62
	водопровод
	Колонка №19
	20
	сталь
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	Уз.141
	водопровод
	Колонка №51
	50
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №51
	водопровод
	Уз.142
	50
	сталь
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	Уз.142
	водопровод
	ВК-82
	50
	сталь
	2
	0,047
	траншейный

	Будогощь
	ВК-82
	водопровод
	Колонка №20
	50
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	Уз.137
	водопровод
	Уз.138
	50
	сталь
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	Уз.138
	водопровод
	Колонка №4
	50
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	Уз.139
	водопровод
	ВК-82
	50
	сталь
	2
	0,057
	траншейный

	Будогощь
	ВК-84
	водопровод
	Колонка №21
	50
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ВК-84
	водопровод
	Уз.83
	50
	сталь
	2
	0,102
	траншейный

	Будогощь
	ВК-515
	водопровод
	Колонка №22
	50
	сталь
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	ВК-339
	водопровод
	ВК-90
	50
	сталь
	2
	0,067
	траншейный

	Будогощь
	ВК-90
	водопровод
	Колонка №23
	50
	сталь
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	Уз.212
	водопровод
	Уз.213
	200
	сталь
	2
	0,141
	траншейный

	Будогощь
	ВК-78
	водопровод
	Колонка №24
	50
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-79
	водопровод
	Колонка №25
	50
	сталь
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	ВК-478
	водопровод
	Колонка №26
	50
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-325
	водопровод
	ВК-458
	50
	сталь
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	ВК-325
	водопровод
	Колонка №27
	50
	сталь
	2
	0,006
	траншейный

	Будогощь
	ВК-210
	водопровод
	Колонка №28
	50
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-316
	водопровод
	Уз.163
	150
	сталь
	2
	0,020
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-19
	водопровод
	ВК-200
	150
	сталь
	2
	0,041
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-20
	водопровод
	ВК-204
	150
	сталь
	2
	0,050
	траншейный

	Будогощь
	ВК-323
	водопровод
	ВК-202
	50
	сталь
	2
	0,092
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-21
	водопровод
	ВК-205
	150
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.82
	водопровод
	ПГ-21
	150
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.82
	водопровод
	ВК-324
	50
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-324
	водопровод
	Колонка №29
	50
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	Уз.25
	водопровод
	Уз.79
	50
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК-326
	водопровод
	Ул.Озерная д.13а
	50
	сталь
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ВК-326
	водопровод
	Колонка №30
	50
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ВК-328
	водопровод
	ВК-327
	150
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-7
	водопровод
	ВК-329
	150
	сталь
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ВК-329
	водопровод
	ВК-328
	150
	сталь
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	ВК-329
	водопровод
	Уз.78
	50
	сталь
	2
	0,086
	траншейный

	Будогощь
	ВК-331
	водопровод
	ВК-330
	100
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	Уз.140
	водопровод
	ВК-331
	100
	сталь
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	Уз.41
	водопровод
	Уз.140
	100
	сталь
	2
	0,049
	траншейный

	Будогощь
	Уз.140
	водопровод
	ВК-485
	20
	сталь
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-29
	водопровод
	Уз.41
	150
	сталь
	2
	0,019
	траншейный

	Будогощь
	ВК-489
	водопровод
	ВК-334
	150
	сталь
	2
	0,133
	траншейный

	Будогощь
	ВК-335
	водопровод
	Колонка №31
	50
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-356
	водопровод
	Уз.65
	50
	сталь
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №36
	водопровод
	ВК-55
	25
	сталь
	2
	0,124
	траншейный

	Будогощь
	ВК-360
	водопровод
	ВК-95
	150
	сталь
	2
	0,052
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-22
	водопровод
	ВК-375
	150
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-23
	водопровод
	ВК-380
	150
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №54
	водопровод
	ВК-293
	100
	сталь
	2
	0,072
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №55
	водопровод
	ВК-499
	50
	сталь
	2
	0,055
	траншейный

	Будогощь
	ВК-340
	водопровод
	ВК-341
	50
	сталь
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	ВК-341
	водопровод
	ДРСУ
	50
	сталь
	2
	0,085
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №37
	водопровод
	ВК-348
	40
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.75
	водопровод
	Уз.56
	50
	сталь
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	Уз.75
	водопровод
	Колонка №38
	50
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-24
	водопровод
	Уз.206
	200
	сталь
	2
	0,059
	траншейный

	Будогощь
	Уз.149
	водопровод
	Уз.151
	150
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	Уз.151
	водопровод
	Уз.162
	150
	сталь
	2
	0,020
	траншейный

	Будогощь
	Уз.162
	водопровод
	ВК-178
	150
	сталь
	2
	0,037
	траншейный

	Будогощь
	Уз.163
	водопровод
	ПГ-19
	150
	сталь
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	Уз.121
	водопровод
	Уз.164
	80
	сталь
	2
	0,086
	траншейный

	Будогощь
	ВК-453
	водопровод
	ВК-455
	100
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-454
	водопровод
	ВК-453
	100
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	ВК-455
	водопровод
	ВК-456
	100
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-456
	водопровод
	ВК-344
	100
	сталь
	2
	0,029
	траншейный

	Будогощь
	ВК-457
	водопровод
	ВК-475
	50
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	Уз.198
	водопровод
	ВК-347
	150
	сталь
	2
	0,054
	траншейный

	Будогощь
	Уз.199
	водопровод
	Уз.198
	150
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	Уз.200
	водопровод
	Уз.199
	150
	сталь
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	Уз.201
	водопровод
	Уз.200
	150
	сталь
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	Уз.201
	водопровод
	Колонка №39
	150
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	Уз.203
	водопровод
	Уз.201
	150
	сталь
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №40
	водопровод
	Уз.146
	150
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	ВК-210
	водопровод
	ВК-467
	50
	сталь
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-468
	водопровод
	ВК-469
	50
	сталь
	2
	0,079
	траншейный

	Будогощь
	ВК-467
	водопровод
	ВК-468
	50
	сталь
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	Уз.202
	водопровод
	Уз.204
	150
	сталь
	2
	0,086
	траншейный

	Будогощь
	Уз.197
	водопровод
	Уз.202
	150
	сталь
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	Уз.196
	водопровод
	Уз.195
	150
	сталь
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	Уз.195
	водопровод
	Уз.194
	150
	сталь
	2
	0,123
	траншейный

	Будогощь
	Уз.194
	водопровод
	Уз.193
	150
	сталь
	2
	0,047
	траншейный

	Будогощь
	Уз.193
	водопровод
	Уз.33
	150
	сталь
	2
	0,074
	траншейный

	Будогощь
	Уз.193
	водопровод
	ВК-448
	50
	сталь
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	ВК-448
	водопровод
	ВК-447
	50
	сталь
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	Уз.135
	водопровод
	Уз.192
	50
	сталь
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	ВК-445
	водопровод
	ВК-216
	100
	сталь
	2
	0,104
	траншейный

	Будогощь
	ВК-216
	водопровод
	ВК-444
	50
	сталь
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	ВК-444
	водопровод
	ВК-441
	50
	сталь
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	ВК-442
	водопровод
	ВК-443
	50
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	ВК-441
	водопровод
	ВК-442
	50
	сталь
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	Уз.33
	водопровод
	ВК-440а
	100
	сталь
	2
	0,053
	траншейный

	Будогощь
	ВК-440
	водопровод
	ВК-440б
	50
	сталь
	2
	0,054
	траншейный

	Будогощь
	ВК-440
	водопровод
	Уз.191
	100
	сталь
	2
	0,046
	траншейный

	Будогощь
	ВК-217
	водопровод
	ВК-437
	80
	сталь
	2
	0,076
	траншейный

	Будогощь
	ВК-437
	водопровод
	ВК-438
	80
	сталь
	2
	0,074
	траншейный

	Будогощь
	ВК-85
	водопровод
	Уз.190
	20
	сталь
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-433
	водопровод
	ВК-219
	40
	сталь
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	ВК-432
	водопровод
	ВК-433
	40
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК-432
	водопровод
	Уз.188
	32
	сталь
	2
	0,082
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №49
	водопровод
	Уз.187
	50
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	Уз.187
	водопровод
	Уз.186
	50
	сталь
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	Уз.186
	водопровод
	Уз.185
	50
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	ВК-427
	водопровод
	ВК-426
	80
	сталь
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	ВК-426
	водопровод
	ВК-425
	80
	сталь
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	ВК-425
	водопровод
	ВК-424
	80
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-424
	водопровод
	ВК-223
	20
	сталь
	2
	0,037
	траншейный

	Будогощь
	Уз.184
	водопровод
	Уз.183
	80
	сталь
	2
	0,045
	траншейный

	Будогощь
	Уз.183
	водопровод
	Уз.182
	80
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	Уз.182
	водопровод
	Уз.181
	80
	сталь
	2
	0,048
	траншейный

	Будогощь
	Уз.181
	водопровод
	Уз.124
	40
	сталь
	2
	0,184
	траншейный

	Будогощь
	Уз.180
	водопровод
	Уз.179
	80
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	Уз.179
	водопровод
	Уз.178
	80
	сталь
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	Уз.178
	водопровод
	Уз.128
	80
	сталь
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	Уз.177
	водопровод
	Уз.176
	80
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	Уз.176
	водопровод
	Уз.175
	80
	сталь
	2
	0,029
	траншейный

	Будогощь
	Уз.175
	водопровод
	Уз.126
	80
	сталь
	2
	0,010
	траншейный

	Будогощь
	Уз.174
	водопровод
	Уз.173
	80
	сталь
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	Уз.173
	водопровод
	Уз.172
	80
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	Уз.172
	водопровод
	Уз.125
	80
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	Уз.171
	водопровод
	Уз.170
	80
	сталь
	2
	0,054
	траншейный

	Будогощь
	Уз.170
	водопровод
	Уз.169
	80
	сталь
	2
	0,018
	траншейный

	Будогощь
	Уз.169
	водопровод
	Уз.166
	80
	сталь
	2
	0,018
	траншейный

	Будогощь
	Уз.169
	водопровод
	Уз.168
	40
	сталь
	2
	0,057
	траншейный

	Будогощь
	Уз.168
	водопровод
	Уз.167
	40
	сталь
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	Уз.166
	водопровод
	Уз.165
	80
	сталь
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	Уз.165
	водопровод
	ВК-226
	80
	сталь
	2
	0,064
	траншейный

	Будогощь
	ВК-226
	водопровод
	Уз.161
	40
	сталь
	2
	0,074
	траншейный

	Будогощь
	Уз.161
	водопровод
	Уз.160
	40
	сталь
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	ВК-226
	водопровод
	Уз.158
	80
	сталь
	2
	0,082
	траншейный

	Будогощь
	Уз.158
	водопровод
	Уз.157
	80
	сталь
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	Уз.157
	водопровод
	Уз.156
	40
	сталь
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	ВК-386
	водопровод
	ВК-224
	100
	сталь
	2
	0,063
	траншейный

	Будогощь
	ВК-385
	водопровод
	ВК-233
	100
	сталь
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	ВК-384
	водопровод
	ВК-385
	100
	сталь
	2
	0,059
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-25
	водопровод
	ВК-382
	150
	сталь
	2
	0,037
	траншейный

	Будогощь
	ВК-382
	водопровод
	ВК-381
	150
	сталь
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	ВК-381
	водопровод
	ПГ-23
	150
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-380
	водопровод
	ВК-379
	150
	сталь
	2
	0,017
	траншейный

	Будогощь
	ВК-379
	водопровод
	ВК-378
	150
	сталь
	2
	0,010
	траншейный

	Будогощь
	ВК-378
	водопровод
	ВК-377
	150
	сталь
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ВК-377
	водопровод
	ВК-376
	150
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК-376
	водопровод
	ПГ-22
	150
	сталь
	2
	0,029
	траншейный

	Будогощь
	ВК-375
	водопровод
	ВК-374
	150
	сталь
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	ВК-374
	водопровод
	ВК-372
	150
	сталь
	2
	0,024
	траншейный

	Будогощь
	ВК-374
	водопровод
	ВК-373
	32
	сталь
	2
	0,047
	траншейный

	Будогощь
	ВК-372
	водопровод
	ПГ-13
	150
	сталь
	2
	0,053
	траншейный

	Будогощь
	ВК-371
	водопровод
	ВК-370
	150
	сталь
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	ВК-370
	водопровод
	Колонка №41
	150
	сталь
	2
	0,065
	траншейный

	Будогощь
	ВК-370
	водопровод
	ПГ-37
	32
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №41
	водопровод
	ПГ-12
	150
	сталь
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	ВК-369
	водопровод
	ВК-238
	100
	сталь
	2
	0,010
	траншейный

	Будогощь
	ВК-239
	водопровод
	Колонка №42
	100
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №43
	водопровод
	ПГ-34
	150
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	Уз.155
	водопровод
	Колонка №43
	150
	сталь
	2
	0,065
	траншейный

	Будогощь
	Уз.154
	водопровод
	ВК-146
	25
	сталь
	2
	0,037
	траншейный

	Будогощь
	Уз.153
	водопровод
	Уз.154
	40
	сталь
	2
	0,042
	траншейный

	Будогощь
	Уз.152
	водопровод
	ВК-147
	150
	сталь
	2
	0,019
	траншейный

	Будогощь
	Уз.150
	водопровод
	Уз.114
	150
	сталь
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	Уз.148
	водопровод
	Уз.147
	150
	сталь
	2
	0,022
	траншейный

	Будогощь
	Уз.147
	водопровод
	Уз.115
	150
	пнд
	2
	0,057
	траншейный

	Будогощь
	Уз.145
	водопровод
	ВК-150
	150
	пнд
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	Уз.144
	водопровод
	Уз.145
	150
	пнд
	2
	0,050
	траншейный

	Будогощь
	ВК-474
	водопровод
	ВК-154
	150
	пнд
	2
	0,066
	траншейный

	Будогощь
	ВК-154
	водопровод
	Колонка №46
	50
	пнд
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-267
	водопровод
	ВК-349
	100
	пнд
	2
	0,042
	траншейный

	Будогощь
	ВК-349
	водопровод
	Уз.74
	50
	пнд
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	ВК-349
	водопровод
	ВК-120
	100
	пнд
	2
	0,053
	траншейный

	Будогощь
	ВК-432
	водопровод
	ВК-345
	20
	пнд
	2
	0,066
	траншейный

	Будогощь
	ВК-345
	водопровод
	ВК-346
	20
	пнд
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-345
	водопровод
	ВК-343
	20
	пнд
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	ВК-438
	водопровод
	ВК-342
	50
	пнд
	2
	0,021
	траншейный

	Будогощь
	ВК-185
	водопровод
	ПГ-26
	80
	пнд
	2
	0,072
	траншейный

	Будогощь
	Уз.73
	водопровод
	ВК-316
	150
	пнд
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	Уз.70
	водопровод
	ПГ-20
	150
	пнд
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	Уз.70
	водопровод
	Колонка №56
	150
	пнд
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-27
	водопровод
	ПГ-28
	125
	пнд
	2
	0,119
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-27
	водопровод
	ВК-483
	125
	пнд
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-28
	водопровод
	ВК-108
	125
	пнд
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №58
	водопровод
	ВК-471
	150
	пнд
	2
	0,128
	траншейный

	Будогощь
	ВК-330
	водопровод
	ВК-484
	100
	пнд
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	ВК-334
	водопровод
	ПГ-29
	150
	пнд
	2
	0,071
	траншейный

	Будогощь
	Уз.205
	водопровод
	ВК-489
	150
	пнд
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	ВК-490
	водопровод
	ВК-515
	50
	пнд
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-472
	водопровод
	ВК-487
	100
	пнд
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.69
	водопровод
	Колонка №61
	80
	пнд
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-30
	водопровод
	ВК-159
	80
	пнд
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-492
	водопровод
	Уз.69
	150
	пнд
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-31
	водопровод
	ВК-493
	80
	пнд
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ВК-493
	водопровод
	ВК-251а
	80
	пнд
	2
	0,050
	траншейный

	Будогощь
	Уз.39
	водопровод
	Колонка №11
	100
	пнд
	2
	0,085
	траншейный

	Будогощь
	Уз.39
	водопровод
	ВК-494
	100
	пнд
	2
	0,002
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-32
	водопровод
	ВК-496
	100
	пнд
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-495
	водопровод
	Уз.76
	100
	пнд
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК-495
	водопровод
	ПГ-33
	100
	пнд
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.92
	водопровод
	ВК-255
	100
	пнд
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	Уз.92
	водопровод
	Колонка №62
	100
	пнд
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	Уз.46
	водопровод
	ПГ-10
	150
	пнд
	2
	0,013
	траншейный

	Будогощь
	ВК-533
	водопровод
	ВК-512
	150
	пнд
	2
	0,013
	траншейный

	Будогощь
	ВК-533
	водопровод
	Колонка №63
	150
	чугун
	2
	0,007
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №65
	водопровод
	ВК-486
	150
	чугун
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	ВК-532
	водопровод
	ВК-126
	150
	чугун
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №66
	водопровод
	ВК-124
	32
	чугун
	2
	0,075
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №67
	водопровод
	Уз.153
	150
	чугун
	2
	0,066
	траншейный

	Будогощь
	ВК-531
	водопровод
	ПГ-11
	150
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №68
	водопровод
	Уз.108
	50
	чугун
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №69
	водопровод
	ВК-129
	150
	чугун
	2
	0,060
	траншейный

	Будогощь
	ВК-530
	водопровод
	Уз.106
	150
	чугун
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-34
	водопровод
	ВК-482
	150
	чугун
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-36
	водопровод
	ВК-240
	150
	чугун
	2
	0,020
	траншейный

	Будогощь
	ВК-529
	водопровод
	ВК-497
	50
	чугун
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	ВК-528
	водопровод
	Колонка №55
	50
	чугун
	2
	0,037
	траншейный

	Будогощь
	ВК-527
	водопровод
	ВК-500
	50
	чугун
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	ВК-526
	водопровод
	ПГ-41
	100
	чугун
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	ВК-525
	водопровод
	ВК-480
	150
	чугун
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-38
	водопровод
	ВК-524
	100
	чугун
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-40
	водопровод
	Уз.133
	150
	чугун
	2
	0,059
	траншейный

	Будогощь
	ВК-277а
	водопровод
	Уз.51
	100
	пнд
	2
	0,017
	траншейный

	Будогощь
	ВК-408
	водопровод
	Уз.85
	40
	пнд
	2
	0,075
	траншейный

	Будогощь
	ВК-44
	водопровод
	Уз.96
	65
	пнд
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	Уз.86
	водопровод
	ВК-523
	65
	пнд
	2
	0,026
	траншейный

	Будогощь
	Уз.87
	водопровод
	Уз.86
	65
	пнд
	2
	0,041
	траншейный

	Будогощь
	Уз.91
	водопровод
	Уз.87
	65
	пнд
	2
	0,063
	траншейный

	Будогощь
	Уз.95
	водопровод
	Уз.91
	65
	пнд
	2
	0,049
	траншейный

	Будогощь
	Уз.96
	водопровод
	Уз.95
	65
	пнд
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	ВК-411
	водопровод
	Уз.97
	32
	пнд
	2
	0,075
	траншейный

	Будогощь
	Уз.97
	водопровод
	Уз.98
	32
	пнд
	2
	0,077
	траншейный

	Будогощь
	Уз.101
	водопровод
	ВК-412
	32
	пнд
	2
	0,046
	траншейный

	Будогощь
	Уз.103
	водопровод
	Уз.104
	40
	пнд
	2
	0,072
	траншейный

	Будогощь
	Уз.104
	водопровод
	ВК-37
	40
	пнд
	2
	0,053
	траншейный

	Будогощь
	Уз.102
	водопровод
	ВК-31
	50
	пнд
	2
	0,045
	траншейный

	Будогощь
	ВК-522
	водопровод
	ВК-25
	50
	пнд
	2
	0,051
	траншейный

	Будогощь
	ВК-522
	водопровод
	Уз.100
	50
	пнд
	2
	0,069
	траншейный

	Будогощь
	Уз.99
	водопровод
	Уз.93
	25
	пнд
	2
	0,008
	траншейный

	Будогощь
	Уз.93
	водопровод
	ВК-402
	25
	пнд
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-46
	водопровод
	Уз.90
	50
	пнд
	2
	0,060
	траншейный

	Будогощь
	Уз.90
	водопровод
	Уз.81
	50
	сталь
	2
	0,055
	траншейный

	Будогощь
	Уз.81
	водопровод
	Уз.89
	50
	сталь
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №36
	водопровод
	ВК-482
	25
	сталь
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	ВК-521
	водопровод
	ВК-53
	50
	сталь
	2
	0,049
	траншейный

	Будогощь
	Уз.80
	водопровод
	Уз.77
	50
	пнд
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	Уз.77
	водопровод
	Уз.67
	50
	пнд
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	Уз.67
	водопровод
	Уз.66
	50
	пнд
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	Уз.66
	водопровод
	ВК-356
	50
	пнд
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	Уз.65
	водопровод
	Уз.64
	50
	пнд
	2
	0,028
	траншейный

	Будогощь
	Уз.64
	водопровод
	ВК-15
	50
	пнд
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №50
	водопровод
	Уз.50
	20
	пнд
	2
	0,065
	траншейный

	Будогощь
	ВК-520
	водопровод
	ВК-197
	65
	пнд
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	ВК-519
	водопровод
	ВК-198
	65
	пнд
	2
	0,033
	траншейный

	Будогощь
	ВК-518
	водопровод
	ВК-519
	65
	пнд
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-517
	водопровод
	ВК-518
	65
	пнд
	2
	0,049
	траншейный

	Будогощь
	ВК-516
	водопровод
	ВК-520
	65
	пнд
	2
	0,065
	траншейный

	Будогощь
	ВК-514
	водопровод
	ВК-279
	100
	пнд
	2
	0,036
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-41
	водопровод
	ВК-306
	100
	сталь
	2
	0,051
	траншейный

	Будогощь
	ВК-511
	водопровод
	ВК-509
	100
	сталь
	2
	0,025
	траншейный

	Будогощь
	ВК-510
	водопровод
	ВК-511
	100
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ВК-509
	водопровод
	ПГ-14
	100
	сталь
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	ВК-506
	водопровод
	Колонка №8
	100
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	ВК-525
	водопровод
	Уз.60
	25
	сталь
	2
	0,077
	траншейный

	Будогощь
	ВК-525
	водопровод
	Уз.59
	25
	сталь
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	Уз.58
	водопровод
	Уз.57
	150
	сталь
	2
	0,009
	траншейный

	Будогощь
	Уз.57
	водопровод
	Уз.53
	150
	сталь
	2
	0,039
	траншейный

	Будогощь
	Уз.53
	водопровод
	ВК-505
	150
	сталь
	2
	0,041
	траншейный

	Будогощь
	ВК-505
	водопровод
	ВК-298
	150
	сталь
	2
	0,016
	траншейный

	Будогощь
	Уз.52
	водопровод
	Уз.136
	100
	сталь
	2
	0,136
	траншейный

	Будогощь
	Уз.47
	водопровод
	Уз.43
	50
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ВК-503
	водопровод
	Колонка №9
	50
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-501
	водопровод
	ВК-314
	50
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	ВК-500
	водопровод
	ВК-528
	50
	сталь
	2
	0,018
	траншейный

	Будогощь
	ВК-499
	водопровод
	ВК-529
	50
	сталь
	2
	0,019
	траншейный

	Будогощь
	ВК-497
	водопровод
	Уз.45
	50
	сталь
	2
	0,020
	траншейный

	Будогощь
	Уз.45
	водопровод
	Уз.44
	50
	сталь
	2
	0,017
	траншейный

	Будогощь
	Уз.44
	водопровод
	Уз.47
	50
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	Уз.43
	водопровод
	Уз.42
	50
	сталь
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	Уз.42
	водопровод
	Колонка №1
	20
	сталь
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-498
	водопровод
	ВК-299
	150
	сталь
	2
	0,067
	траншейный

	Будогощь
	Уз.54
	водопровод
	ВК-302
	50
	сталь
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	Уз.111
	водопровод
	ВНБ-3
	100
	сталь
	2
	0,017
	траншейный

	Будогощь
	Уз.111
	водопровод
	ВК-1
	100
	сталь
	2
	0,005
	траншейный

	Будогощь
	ВК-482
	водопровод
	Колонка №47
	25
	сталь
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	Уз.1
	водопровод
	ВК-18
	50
	сталь
	2
	0,056
	траншейный

	Будогощь
	ВК-120
	водопровод
	ВК-119
	25
	сталь
	2
	0,041
	траншейный

	Будогощь
	ВК-119
	водопровод
	Уз.94
	25
	сталь
	2
	0,043
	траншейный

	Будогощь
	ВК-4
	водопровод
	Уз.55
	50
	сталь
	2
	0,038
	траншейный

	Будогощь
	ВК-4
	водопровод
	ВК-144
	50
	сталь
	2
	0,031
	траншейный

	Будогощь
	ВК-4
	водопровод
	Колонка №71
	50
	сталь
	2
	0,034
	траншейный

	Будогощь
	Колонка №71
	водопровод
	ВК-9
	32
	сталь
	2
	0,111
	траншейный

	Будогощь
	ВК-268
	водопровод
	ВК-6
	40
	сталь
	2
	0,023
	траншейный

	Будогощь
	Уз.210
	водопровод
	Уз.211
	25
	сталь
	2
	0,072
	траншейный

	Будогощь
	ВК-357
	водопровод
	Колонка №72
	100
	сталь
	2
	0,004
	траншейный

	Будогощь
	ВК-275а
	водопровод
	Колонка №68
	50
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-361
	водопровод
	ВК-479
	50
	сталь
	2
	0,078
	траншейный

	Будогощь
	Уз.212
	водопровод
	ВК-72
	20
	сталь
	2
	0,042
	траншейный

	Будогощь
	Уз.213
	водопровод
	Колонка №52
	25
	сталь
	2
	0,121
	траншейный

	Будогощь
	ВК-72
	водопровод
	Колонка №73
	20
	сталь
	2
	0,003
	траншейный

	Будогощь
	ВК-282
	водопровод
	Уз.88б
	100
	сталь
	2
	0,155
	траншейный

	Будогощь
	ВК-282
	водопровод
	ВК-292
	100
	сталь
	2
	0,014
	траншейный

	Будогощь
	ВК-292
	водопровод
	ПГ-46
	100
	сталь
	2
	0,027
	траншейный

	Будогощь
	ПГ-46
	водопровод
	Лесхоз
	25
	сталь
	2
	0,079
	траншейный

	Будогощь
	ВК-292
	водопровод
	ИП "Кабанов"
	20
	сталь
	2
	0,011
	траншейный

	Будогощь
	ВК-355
	водопровод
	ВК-291
	100
	сталь
	2
	0,032
	траншейный

	Будогощь
	ВК-355
	водопровод
	ВК-290
	50
	сталь
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-358
	водопровод
	Ул. Заводская д.77
	50
	сталь
	2
	0,030
	траншейный

	Будогощь
	ВК-359
	водопровод
	Колонка №54
	100
	сталь
	2
	0,052
	траншейный

	Будогощь
	ВК-359
	водопровод
	ВК-358
	50
	сталь
	2
	0,012
	траншейный

	Будогощь
	ВК-526
	водопровод
	Колонка №74
	100
	сталь
	2
	0,002
	траншейный

	Будогощь
	ВК-362
	водопровод
	ВК-317
	100
	сталь
	2
	0,137
	траншейный

	Будогощь
	ВК-56а
	водопровод
	ВК-56б
	150
	сталь
	2
	0,058
	траншейный

	Будогощь
	ВК-74
	водопровод
	ВК-59
	200
	сталь
	2
	0,124
	траншейный

	Будогощь
	Уз.88а
	водопровод
	Уз.88
	80
	сталь
	2
	0,035
	траншейный

	Будогощь
	ВК-440а
	водопровод
	ВК-440
	100
	сталь
	2
	0,015
	траншейный

	Будогощь
	Уз.88б
	водопровод
	ВК-288
	100
	сталь
	2
	0,086
	траншейный

	Будогощь
	Уз.88б
	водопровод
	Баня
	50
	сталь
	2
	0,043
	траншейный

	
	
	
	
	
	
	
	36,273
	


1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения
На данный момент централизованное водоснабжение существует только в г.п. Будогощь. В остальных населенных пунктах Будогощского городского поселения население обеспечиваются водой от децентрализованных источников – шахтных колодцев.
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Система водоснабжения г.п. Будогощь представлена двумя технологическими зонами:
– зоной действия системы централизованного водоснабжения ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5, ВЗУ №7, ВЗУ №8, ВЗУ №9;
– зоной действия системы централизованного водоснабжения ВЗУ №6.
1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Сети централизованного водоснабжения, а также объекты водоснабжения в г.п. Будогощь находятся на балансе Правительства Ленинградской области и переданы в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал». Основным видом деятельности организации является распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод.
Для хозяйственно питьевого водоснабжения Будогощского городского поселения в качестве основных источников водоснабжения используются артезианские скважины.
В Будогощском городском поселении водоснабжение осуществляется от 7 водозаборных узлов, включающие в себя общим количеством 7 скважин (скважины №2, №3, №5, №7, №8, №9 работают в одну общую сеть, снабжают водой население, учреждения и предприятия г.п. Будогощь).
Вода со скважин №7 и №9 поступает в водонапорную башню объемом 70 м3, далее потребителям.
Скважина № 6 работает на отдельную сеть (снабжает водой западную часть г.п. Будогощь). Водоснабжение осуществляется через водонапорную башню.
В таблице 1 приведена характеристика скважин по объектам водоснабжения.
1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.
Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.
В настоящее время в Будогощском городском поселении отсутствуют сооружения водоподготовки.
В таблице 3 приведены результаты лабораторных исследований за 2021 год.
Таблица 3. Результаты лабораторных исследований за 2021 год
	№ п/п
	Определяемые показатели, мг/дм3
	НД на методику анализа
	Значения за 2021 год
	Установленный норматив сброса, мг/л НДС

	1
	pH
	вход
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	8,271
	

	
	
	выход
	
	8,055
	6,5-8,5

	2
	Температура, °С
	вход
	РД 52.24.496.2005
	13,083
	

	
	
	выход
	
	13,333
	20 (5)

	3
	ХПК
	вход
	ПНДФ 14.1:2:3.100-97
	224,183
	

	
	
	выход
	
	47,538
	30

	4
	БПК полное
	вход
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
	267,803
	

	
	
	выход
	
	13,378
	3

	5
	Взвешенные вещества
	вход
	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
	110,267
	

	
	
	выход
	
	5,108
	3,85

	6
	Азот аммонийн. солей
	вход
	ГОСТ 33045-2014
	49,781
	

	
	
	выход
	Амоний-ионы
	2,681
2,086
	0,40
Ион – 0,51

	7
	Азот нитриторв
	вход
	ГОСТ 33045-2014
	0,054
	


	
	
	выход
	Нитрит-ионы
	1,105
0,336
	0,02
Ион – 0,066

	8
	Азот нитратов
	вход
	ГОСТ 33045-2014
	0,149
	

	
	
	выход
	Нитрат-ионы
	111,121
25,002
	9
Ион – 40

	9
	Азот минеральн.
	вход
	Расчет
	0
	

	
	
	выход
	
	27,424
	12

	10
	Фосфаты (по Р)
	вход
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97
	4,616
	

	
	
	выход
	
	2,926
	0,2

	11
	Общий фосфор
	вход
	ПНДФ 14.1:2.106-97
	0
	

	
	
	выход
	
	2,211
	1,5

	12
	Железо общее
	вход
	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
	4,004
	

	
	
	выход
	
	0,462
	0,1

	13
	Хлориды
	вход
	ПНДФ 14.1:2:3.96-97
	62,008
	

	
	
	выход
	
	60,323
	300

	14
	Сульфаты
	вход
	ПНДФ 14.1:2.159-2000
	49,988
	

	
	
	выход
	
	40,613
	100

	15
	АПАВ
	вход
	ПНДФ 14.1:2.15-95
	0,730
	

	
	
	выход
	
	0,090
	0,1

	16
	Фенолы
	вход
	ПНДФ 14.1:2.105-97
	0
	

	
	
	выход
	
	<0,002
	0,001

	17
	Нефтепродукты
	вход
	ПНДФ 14.1:2:4.168-2000
	0,590
	

	
	
	выход
	
	0,057
	0,05

	18
	Сухой остаток
	вход
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
	0
	

	
	
	выход
	
	628,125
	1000

	19
	Марганец
	вход
	ПНДФ 14.1:2.61-96
	0
	

	
	
	выход
	
	0,106
	0,01

	20
	Растворен. кислород
	вход
	ПНДФ 14.1:2:3.101-97
	0
	

	
	
	выход
	
	9,374
	4-6 мг/дм3

	21
	Медь
	вход
	ПНДФ 14.1:2:4.48-96
	0
	

	
	
	выход
	
	0,004
	0,001


1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосные станции, поднимающие воду из артезианских скважин. Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения приведен в таблице 4.
Таблица 4. Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Скважина № 2
	Скважина № 3
	Скважина № 5
	Скважина № 6
	Скважина № 7
	Скважина № 8
	Скважина № 9

	1
	Артезианская скважина/ насосная станция первого подъема
	№ скважины, наименование, месторасположения
	2835/ул советская 93
	18493 у больницы
	36825 рядом с домом по ул Учительская 10
	2132/ рядом с домом 1б по ул Мичурина
	3989/ оз Лесное Депо
	4539/ вблизи ул Гоголя 16
	4599/ вблизи дома 25 по ул Железнодорожная

	2
	Марка насосов
	наименование
	эцв 6-16-90
	эцв 6-10-110
	эцв 6-10-110
	эцв 6-6,5-85
	эцв 8-25-90
	эцв 6-10-90
	эцв 8-40-80

	3
	Проектная мощность скважины
	м3/ч
	3,6
	8
	8
	3,6
	8
	8
	8

	4
	Фактическая подача
	м3/ч
	5
	16
	16
	5
	16
	16
	16


1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода г.п Будогощь.
Статистика аварийных отказов систем водоснабжения представлена в таблице 5.
Таблица 5. Статистика аварийных отказов систем водоснабжения
	Отказы (аварии, инциденты)
	Среднее время, затраченное на восстановление
	Протяженность сетей, замененных в ремонтный период, км

	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021

	16
	43
	14
	25час
	27час
	21час
	нет
	нет
	Нет


Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь должна проводиться своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.
На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168.
1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
На момент разработки Схемы объекты водоснабжения коммунальной инфраструктуры Будогощского городского поселения имеют значительный износ инженерных сетей и сооружений, отсутствие водоподготовки, что приводит к авариям на коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология городского поселения.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Будогощского городского поселения.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
– обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
– снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
– обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
– улучшить экологическое состояние территорий района.
1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В Будогощском городском поселении функционирует система централизованного теплоснабжения. Система находится на балансе Администрации городского поселения. Эксплуатацию и обслуживание котельных и тепловых сетей осуществляет МП «Жилищное хозяйство». Передача тепла потребителю осуществляется либо от МП «Жилищное хозяйство» напрямую, либо через МП «ККП г.п. Будогощь».
На момент актуализации Схемы в Будогощском городском поселении функционирует 4 системы централизованного теплоснабжения:
Котельная ПНИ – открытая двухтрубная с безэлеваторным присоединением потребителей, ГВС осуществляется по открытой схеме от котельной.
Котельная Больница – открытая двухтрубная с безэлеваторным присоединением потребителей, ГВС осуществляется по открытой схеме от котельной.
Котельная Школа – открытая двухтрубная с безэлеваторным присоединением потребителей, ГВС осуществляется по открытой схеме от котельной.
Дизельная котельная (ул. Кооперативная,8) – открытая двухтрубная с безэлеваторным присоединением потребителей, ГВС осуществляется по открытой схеме от котельной.
1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Будогощское городское поселение не расположено на территории распространения вечномерзлых грунтов. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не приводится.
1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Сети централизованного водоснабжения, а также объекты водоснабжения в Будогощском городском поселении находятся на балансе Правительства Ленинградской области и переданы в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал».
1.2. Направления развития централизованной системы водоснабжения
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения, направленными на обеспечения существующих и перспективных потребителей на территории Будогощского городского поселения качественными бесперебойным водоснабжением, являются:
· обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства и подключение территорий, не охваченных централизованным водоснабжением;
· реконструкция сетей водоснабжения;
· строительство новых участков сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения перспективных потребителей, объектов капитального строительства и реконструкции;
· капитальный ремонт (замена) ветхих сетей водоснабжения;
· увеличение надежности системы водоснабжения;
· обеспечение необходимых объемов водоснабжения на перспективу развития г.п. Будогощь;
· повышение энергоэффективности централизованной системы водоснабжения;
· исполнение существующей программы капитальных ремонтов.
Показатели развития систем водоснабжения и водоотведения:
· качество воды в источнике
· качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям
· качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям
· эксплуатационные запасы воды в источниках
· отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов
· обеспечение доступности услуг
· аварийность на сетях водопровода
· энергоэффективность, вода
· эффективность использования людских ресурсов
· размер неучтенных потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 6.
Таблица 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Факт 2021 г.
	Плановые значения показателей

	
	
	
	
	2022-2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Водоснабжение

	1.1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,3
	0,27
	0,24
	0,21
	0,20
	0,19
	0,18
	0,18
	0,17
	0,17
	0,16
	0,15

	1.2.
	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

	1.2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,99
	0,9
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5

	1.3.
	Показатели энергетической эффективности ресурсов

	1.3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м3
	0,209
	0,18
	0,17
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,12
	0,11
	0,1
	0,1
	0,1

	1.3.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	15,16
	14,7
	13,6
	12,5
	11,8
	11,6
	11,4
	11,2
	11,0
	10,6
	10,2
	10


1.2.2. Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования
Варианты развития Будогощского городского поселения могут быть различны, как с ростом, так и снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения городского поселения. 
Рассмотрим три варианта развития:
I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.
II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения учитывает общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства. Темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблемы из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.
Данный вариант не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.
III вариант. При промежуточном варианте прогноза численности населения увеличение водопотребления не планируется.
Прогноз перспективной численности постоянного населения Будогощского городского поселения выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков, нового жилищного строительства. Поэтому в качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят максимально возможный вариант с численностью населения 5,398 тыс. чел. к 2035 г.
При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:
- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;
- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;
- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.
Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока принят небольшой естественный прирост населения. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать относительную стабилизацию демографической структуры муниципального образования.
Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в городском поселении на перспективу расчетного срока.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Фактический водный баланс подачи и реализации воды в Будогощском городском поселении представлен в таблице 7.
Таблица 7. Фактический водный баланс подачи и реализации воды в Будогощском городском поселении, м3
	2020г.
	2021г.

	Объем выработки воды
	Объем потерь воды
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	Объем реализации воды всего
	Объем выработки воды
	Объем потерь воды
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	Объем реализации воды всего

	264382
	51236
	28262
	184884
	282241
	45528
	30495
	206218


Для сокращения и устранения затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:
а) полезные расходы:
· расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
– чистка резервуаров;
– промывка тупиковых сетей;
– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
– промывка канализационных сетей;
– тушение пожаров;
– испытание пожарных гидрантов.
б) организационно-учетные расходы, в том числе:
– не зарегистрированные средствами измерения;
– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;
– не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;
в) потери из водопроводных сетей:
– потери из водопроводных сетей в результате аварий;
– скрытые утечки из водопроводных сетей;
– утечки из уплотнения сетевой арматуры;
– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
– утечки в результате аварий на водопроводных сетях.
1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.
На территории Будогощского городского поселения выделены 2 технологические зоны действия водопроводных сооружений. Сведения по реализации воды по технологическим зонам не предоставлены. Водный баланс подачи воды по технологическим зонам привести невозможно.
1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений муниципального образования (пожаротушение, полив и др.)
Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям, необходимо: замена ветхих водопроводных сетей, комплекс работ по восстановлению функций скважин, постановка и проведение поисково-разведочных работ, для разработки новых водозаборов, что позволит значительно улучшить качество и бесперебойную подачу воды потребителю.
При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 8.
Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.
Таблица 8. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах 
на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:
	

	без ванн
	125-160

	с ванными и местными водонагревателями
	160-230

	с централизованным горячим водоснабжением
	230-350

	Примечания:
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей.
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.
6. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с органами Государственного надзора.


Потребление воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приведено в таблице 9.
Таблица 9. Потребление воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий
	Водопотребитель
	Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут

	  
	до 1990 г.
	до 2000 г.

	  Города
	550
	600

	 Сельские населенные пункты
	125
	150

	Примечания: 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.
2. Удельное водопотребление допускается изменять на ±10-20% в зависимости от климатических и других местных условий и степени благоустройства.
3. Для южных районов в водохозяйственном балансе следует учитывать дополнительный расход воды на поливку зеленых насаждений и приусадебных участков из арычной сети.
4. При отсутствии данных о развитии промышленности допускается принимать дополнительный расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта, в размере до 25% расхода воды, определенного по удельному водопотреблению.


1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета (на одного человека м3 в месяц) приведены в таблице 10.
Таблица 10. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета
	N 
п/п
	Степень благоустройства многоквартирного дома
	Норматив потребления

	
	
	Холодная вода
	Горячая вода
	водоотведение

	1 
	Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:
	
	
	

	1.1
	ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками 
	4,90
	4,61
	9,51

	1.2
	ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками 
	4,83
	4,53
	9,36

	1.3
	сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками
	4,77
	4,45
	9,22

	1.4
	умывальниками, душами, мойками, без ванны  
	4,11
	3,64
	7,75

	1.5
	умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа
	2,58
	1,76
	4,33

	1.6
	умывальниками, мойками, без централизованной канализации
	2,05
	1,11
	3,16 <*>

	2
	Многоквартирные дома, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором
	14,26
	
	14,26

	3
	Многоквартирные дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе 
	6,18
	
	6,18

	4
	Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением 
	5,23
	
	5,23

	5
	Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом и канализацией 
	4,28
	
	4,28

	6
	Многоквартирные дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок  
	1,30
	
	1,30

	7
	Общежития с общими душевыми  
	1,89
	1,75
	3,64

	8
	Общежития с душами при всех жилых комнатах 
	2,22
	2,06
	4,28


<*> При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения и накопительной емкости
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета (на одного человека м3 в месяц) представлены в таблице 11.
Таблица 11. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета
	Степень благоустройства многоквартирного дома
	Количество этажей
	Холодная вода
	Горячая вода
	Водоотведение

	Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками 
	1
	0,36
	0,34
	0,70

	
	2
	0,44
	0,41
	0,85

	
	3
	0,52
	0,49
	1,01

	
	4
	0,60
	0,56
	1,16

	
	5
	0,68
	0,64
	1,32

	
	6
	0,76
	0,71
	1,47

	
	7
	0,84
	0,79
	1,63

	
	8
	0,92
	0,87
	1,79

	
	9
	1,00
	0,94
	1,94

	
	10
	1,08
	1,02
	2,10

	
	11
	1,16
	1,09
	2,25

	
	12
	1,24
	1,17
	2,41

	
	13
	1,32
	1,24
	2,56

	
	14
	1,40
	1,32
	2,72

	
	15
	1,48
	1,40
	2,88

	
	16
	1,57
	1,47
	3,04

	Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками 
	1
	0,35
	0,33
	0,68

	
	2
	0,43
	0,41
	0,84

	
	3
	0,51
	0,48
	0,99

	
	4
	0,59
	0,55
	1,15

	
	5
	0,67
	0,63
	1,30

	
	6
	0,75
	0,70
	1,45

	
	7
	0,83
	0,78
	1,61

	
	8
	0,91
	0,85
	1,76

	
	9
	0,99
	0,93
	1,92

	
	10
	1,07
	1,00
	2,07

	
	11
	1,15
	1,07
	2,22

	
	12
	1,23
	1,15
	2,38

	
	13
	1,31
	1,22
	2,53

	
	14
	1,39
	1,30
	2,69

	
	15
	1,47
	1,37
	2,84

	
	16
	1,55
	1,45
	3,00

	
	1
	0,35
	0,33
	0,68

	
	2
	0,43
	0,40
	0,83

	
	3
	0,51
	0,47
	0,98

	
	4
	0,58
	0,54
	1,12

	
	5
	0,66
	0,62
	1,28

	
	6
	0,74
	0,69
	1,43

	
	7
	0,82
	0,76
	1,58

	
	8
	0,90
	0,84
	1,74

	
	9
	0,98
	0,91
	1,89

	
	10
	1,05
	0,98
	2,03

	
	11
	1,13
	1,06
	2,19

	
	12
	1,21
	1,13
	2,34

	
	13
	1,29
	1,20
	2,49

	
	14
	1,37
	1,28
	2,65

	
	15
	1,45
	1,35
	2,80

	
	16
	1,53
	1,42
	2,95

	Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, душами, мойками 
	1
	0,31
	0,27
	0,58

	
	2
	0,38
	0,33
	0,71

	
	3
	0,44
	0,39
	0,83

	
	4
	0,51
	0,45
	0,96

	
	5
	0,58
	0,51
	1,09

	
	6
	0,65
	0,57
	1,22

	
	7
	0,72
	0,63
	1,35

	
	8
	0,78
	0,69
	1,47

	
	9
	0,85
	0,75
	1,60

	
	10
	0,92
	0,81
	1,73

	
	11
	0,99
	0,87
	1,86

	
	12
	1,05
	0,93
	1,98

	
	13
	1,12
	0,99
	2,11

	
	14
	1,19
	1,05
	2,24

	
	15
	1,26
	1,11
	2,37

	
	16
	1,32
	1,17
	2,49

	Многоквартирные дома, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором 
	1
	0,99
	
	0,99

	
	2
	1,22
	
	1,22

	
	3
	1,46
	
	1,46

	
	4
	1,69
	
	1,69

	
	5
	1,93
	
	1,93

	
	6
	2,16
	
	2,16

	
	7
	2,39
	
	2,39

	
	8
	2,63
	
	2,63

	
	9
	2,86
	
	2,86

	
	10
	3,09
	
	3,09

	
	11
	3,33
	
	3,33

	
	12
	3,56
	
	3,56

	
	13
	3,79
	
	3,79

	
	14
	4,03
	
	4,03

	
	15
	4,26
	
	4,26

	
	16
	4,50
	
	4,50

	Многоквартирные дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе 
	1
	0,48
	
	0,48

	
	2
	0,59
	
	0,59

	
	3
	0,69
	
	0,69

	
	4
	0,79
	
	0,79

	
	5
	0,89
	
	0,89

	Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением 
	1
	0,42
	
	0,42

	
	2
	0,51
	
	0,51

	
	3
	0,60
	
	0,60

	
	4
	0,68
	
	0,68

	
	5
	0,77
	
	0,77

	
	6
	0,86
	
	0,86

	
	7
	0,94
	
	0,94

	
	8
	1,03
	
	1,03

	
	9
	1,12
	
	1,12

	
	10
	1,20
	
	1,20

	
	11
	1,29
	
	1,29

	
	12
	1,38
	
	1,38

	
	13
	1,46
	
	1,46

	
	14
	1,55
	
	1,55

	
	15
	1,64
	
	1,64

	
	16
	1,72
	
	1,72

	Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом и канализацией 
	1
	0,36
	
	0,36

	
	2
	0,44
	
	0,44

	
	3
	0,51
	
	0,51

	
	4
	0,58
	
	0,58

	
	5
	0,65
	
	0,65

	
	6
	0,72
	
	0,72

	
	7
	0,79
	
	0,79

	
	8
	0,86
	
	0,86

	
	9
	0,93
	
	0,93

	
	10
	1,01
	
	1,01

	
	11
	1,08
	
	1,08

	
	12
	1,15
	
	1,15

	
	13
	1,22
	
	1,22

	
	14
	1,29
	
	1,29

	
	15
	1,36
	
	1,36

	
	16
	1,43
	
	1,43

	Многоквартирные дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок 
	1
	0,18
	
	0,18

	
	2
	0,20
	
	0,20

	
	3
	0,22
	
	0,22

	
	4
	0,25
	
	0,25

	
	5
	0,27
	
	0,27

	Общежития с общими душевыми 
	1
	0,17
	0,16
	0,33

	
	2
	0,20
	0,19
	0,39

	
	3
	0,23
	0,21
	0,44

	
	4
	0,26
	0,24
	0,50

	
	5
	0,29
	0,27
	0,56

	
	6
	0,33
	0,30
	0,63

	
	7
	0,36
	0,33
	0,69

	
	8
	0,39
	0,36
	0,75

	
	9
	0,42
	0,39
	0,81

	
	10
	0,45
	0,42
	0,87

	
	11
	0,48
	0,45
	0,93

	
	12
	0,52
	0,48
	1,00

	
	13
	0,55
	0,51
	1,06

	
	14
	0,58
	0,54
	1,12

	
	15
	0,61
	0,56
	1,17

	
	16
	0,64
	0,59
	1,23

	Общежития с душами при всех жилых комнатах 
	1
	0,19
	0,18
	0,37

	
	2
	0,23
	0,21
	0,44

	
	3
	0,26
	0,24
	0,50

	
	4
	0,30
	0,28
	0,58

	
	5
	0,34
	0,31
	0,65

	
	6
	0,37
	0,35
	0,72

	
	7
	0,41
	0,38
	0,79

	
	8
	0,45
	0,41
	0,86

	
	9
	0,48
	0,45
	0,93

	
	10
	0,52
	0,48
	1,00

	
	11
	0,56
	0,52
	1,08

	
	12
	0,60
	0,55
	1,15

	
	13
	0,63
	0,59
	1,22

	
	14
	0,67
	0,62
	1,29

	
	15
	0,71
	0,65
	1,36

	
	16
	0,74
	0,69
	1,43


Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета представлены в таблице 12.
Таблица 12. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории ленинградской области при отсутствии приборов учета
	Направление использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
	Единица изменения
	Норматив

	Полив земельного участка 
	куб. м на один кв. м земельного участка в месяц
	0,22

	Водоснабжение и приготовление пищи:
	
	

	для крупного рогатого скота (для телят) 
	куб. м на одну голову животного в месяц
	2,81 (0,55)

	для молодняка крупного рогатого скота 
	
	0,91

	для быков-производителей 
	
	1,37

	для крупного рогатого скота (мясных пород)                       
	
	1,67

	для свиней 
	
	0,32

	для баранов 
	
	0,21

	для овец 
	
	0,15

	для ягнят
	
	0,06

	для молодняка овец
	
	0,11

	для кобыл с жеребятами 
	
	2,43

	для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 лет    
	
	1,83

	для молодняка лошадей до 1,5 лет 
	
	1,37

	для коз взрослых (для молодняка коз) 
	
	0,08 (0,05)

	для кур взрослых (для молодняка кур) 
	куб. м на одну голову домашней птицы в месяц
	0,01 (0,007)

	для индеек взрослых (для молодняка индеек)  
	
	0,015 (0,012)

	для уток взрослых (для молодняка уток)
	
	0,058 (0,045)

	для гусей взрослых (для молодняка гусей)
	
	0,051 (0,046)

	для цесарок взрослых (для молодняка цесарок) 
	
	0,009 (0,006)


Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия Ленинградской области «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» на 2022-2023 годы приведены в таблице 13. Тариф указан без учета на добавленную стоимость.
Таблица 13. Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия Ленинградской области «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» на 2022-2023 годы
	№ п/п
	Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности
	Год с календарной разбивкой
	Тарифы, руб./м3

	1.
	Питьевая вода
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	25,80

	
	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	27,16

	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	27,16

	
	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	28,73

	2.
	Водоотведение
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	22,27

	
	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	22,92

	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	22,92

	
	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	23,59


Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного предприятия Ленинградской области «Управление водопроводно-канализационного хозяйства», оказываемые населению, на 2021 г. приведены в таблице 14.
Таблица 14. Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного предприятия Ленинградской области «Управление водопроводно-канализационного хозяйства», оказываемые населению, на 2021 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности
	Тарифы, руб./м3

	
	
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	с 01.07.2021 по 31.12.2021

	
	
	Без НДС
	С учетом НДС
	Без НДС
	С учетом НДС

	1.
	Холодное водоснабжение (питьевая вода)
	22,82
	27,38
	23,60
	28,32

	2.
	Водоотведение
	20,09
	24,11
	20,77
	24,92


1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Реализация программы установки приборов учета позволяет объективно оценить потребление коммунальных ресурсов с учетом технологических потерь и расходов, возникших в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Решение данной проблемы возможно путем использования программно-целевого метода с привлечением финансовых средств из различных источников финансирования.
Реализация программы позволяет повысить эффективность использования коммунальных ресурсов и инвестиционную привлекательность жилищно-коммунальной отрасли.
Наличие приборов коммерческого учета приведены в таблице 15. На объектах капитального строительства и на существующих домах, к которым планируется подвести централизованное водоснабжение, необходима установка индивидуальных и общедомовых приборов учета холодной и горячей воды.
Таблица 15. Наличие приборов коммерческого учета
	Наименование абонента
	Адрес
	Категория потребителя
	Назначение потребителя (пром-нность, общественные, жильё юридическое лицо)
	Объемные показатели по водоснабжению и водоотведению по абонентам м3/ч
	Наличие приборов коммерческого учета
	Планы по установке (замене) приборов

	
	
	
	
	расчетно-нормативные пот-ния
	Факт-кое
	
	

	Администрация Будогощского город. Поселения
	ул. Советская, 79
	бюджет
	обществ.
	0,010616
	0,10111
	хвс
	22.11.2025

	МДОУ "Детский сад № 12" корпус 1
	ул. Советская, 97
	бюджет
	обществ.
	0,037785
	0,117009
	хвс
	20.09.2023

	корпус 2
	ул. Заводская,96/2
	бюджет
	обществ.
	0,041096
	
	хвс
	01.10.2025

	МОУ "Будогощская средняя школа"
	ул. Учительская, 6
	бюджет
	обществ.
	0,139269
	0,066781
	хвс
	15.08.2023

	ГБУЗ ЛО "КМБ, больница, поликлиника
	ул. Боровая, 1
	бюджет
	обществ.
	0,042694
	0,057763
	хвс
	11.01.2023

	больничный комплекс
	ул. Боровая, 1
	бюджет
	обществ.
	0,057648
	
	хвс
	11.01.2023

	МАУ ДЮБО "Орленок"
	
	бюджет
	обществ.
	0,991781
	0,479216
	хвс
	26.01.2027

	МАУ ДЮБО "Орленок"
	ул. Октябрьская, 68, стр. зд. 6
	бюджет
	обществ.
	0,05125
	0,05125
	хвс
	31.03.2024

	Межрайонная библиотека, ДК
	ул. Исполкомовская, 1
	бюджет
	обществ.
	0,012443
	0,010616
	хвс
	23.04.2024

	Сангов Т.К.
	ул. Советская, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,023402
	0,023516
	хвс
	22.06.2027

	ЗАО "Лесопарк"
	ул. Гоголя, 13
	прочие
	юрид. Лицо
	0,004053
	0,013584
	хвс
	25.02.2027

	ип Кабанов Г.А., магазин
	ул. Советская, 50
	прочие
	юрид. Лицо
	0,021918
	0,022146
	хвс
	02.10.2026

	МП "ККП г.п. Будогощь", (бани)
	ул. Озерная, 13
	прочие
	юрид. Лицо
	0,100685
	0,085616
	хвс
	19.11.2025

	
	ул. Заводская, 87
	прочие
	юрид. Лицо
	0,100685
	
	хвс
	15.04.2027

	ЛОГКУ "Будогощский ПНИ", зд. Мастерской
	ул. Советская, 75/1
	бюджет
	обществ.
	0,018721
	
	хвс
	04.08.2022

	здание прачечной
	ул. Советская, 75/2
	бюджет
	обществ.
	0,365753
	1,860731
	хвс
	19.08.2022

	
	ул. Советская, 75
	бюджет
	обществ.
	1,335388
	
	хвс
	02.08.2022

	СПК "Будогощь"
	ул. Советская, 87
	прочие
	юрид. Лицо
	0,006279
	
	хвс
	06.08.2024

	здание магазина
	ул. Советская,101
	прочие
	юрид. Лицо
	0,043037
	
	хвс
	15.08.2024

	здание общежития
	ул. Советская,101, стр.2
	прочие
	юрид. Лицо
	0,03242
	0,07968
	хвс
	24.10.2024

	здание мастерской
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,000685
	
	хвс
	18.06.2024

	гараж
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	
	хвс
	26.03.2024

	ОВД Киришского района
	ул. Советская ,101
	бюджет
	обществ.
	0,004635
	0,001826
	хвс
	02.03.2023

	ООО "Кириши-Леспром"
	ул. Заводская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,007135
	0,015525
	хвс
	10.12.2026

	
	ул. Заводская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,0007135
	
	хвс
	04.06.2024

	Главное урп-е МЧС России по ЛО
	ул. Советская, 50
	бюджет
	обществ.
	0,00625
	0,020091
	хвс
	26.10.2024

	ООО "Колорит", магазин
	ул. Советская, 17
	прочие
	юрид. Лицо
	0,00137
	0,000913
	хвс
	16.10.2026

	ип Вишневская М.И., здание магазина
	ул. Заводская, 94а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009361
	
	хвс
	18.10.2023

	здание аптеки
	ул. Заводская, 94а, стр. 2
	прочие
	юрид. Лицо
	0,002968
	0,015297
	хвс
	03.10.2027

	Волховское Райпо
	ул. Железнодорожная, 6
	прочие
	юрид. Лицо
	0,01153
	0,0497772
	хвс
	01.12.2023

	
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,049429
	
	хвс
	24.08.2027

	ООО "Ростелеком"
	ул. Советская, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,057192
	0,00879
	хвс
	22.07.2027

	ООО "Корпорация Р-индустрия"
	ул. Боровая, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,078082
	0,089269
	хвс
	16.04.2024

	
	ул. Боровая, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,039954
	
	хвс
	16.04.2024

	ГП "Киришский ДРСУ"
	ул. Советская, 47
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009361
	0,012785
	хвс
	23.04.2024

	ПАО Ленэнерго, Новолад. Эл. Сети
	Литер Г6
	прочие
	юрид. Лицо
	0,003311
	0,002511
	хвс
	28.01.2028

	ип Нетеребский А.О., АЗС
	ул. Железнодорожная, 10
	прочие
	юрид. Лицо
	0,004087
	0,002055
	хвс
	16.10.2026

	ООО "ГАЛС"
	ул. Кооперативная, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008333
	
	хвс
	17.04.2025

	
	ул. Заводская, 96
	прочие
	юрид. Лицо
	0,054795
	0,032534
	хвс
	07.04.2023

	
	ул. Советская ,17а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009247
	
	хвс
	08.11.2024

	Кудрявцев Р.А.
	ул. Исполкомовкая, 9
	население
	жилье
	0,19167
	0,08847
	хвс
	25.10.2025

	ООО "ФИНЭКС"
	ул. Озерная, 23
	прочие
	юрид. Лицо
	0,020548
	0,047831
	хвс
	03.04.2025

	ОАО "РЖД", МЗТ Табельная
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,050753
	
	хвс
	05.09.2025

	пост электр. Централизации
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,005479
	
	хвс
	03.12.2025

	дежурн. по пункту оборота
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,00274
	
	хвс
	14.09.2025

	дом отдыха
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,126027
	0,151598
	хвс
	26.03.2023

	Очистные
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008676
	
	хвс
	24.12.2026

	котельная
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,046575
	
	хвс
	07.10.2025

	Петрушенков Э.М.
	ул. Песочная, 5
	прочие
	юрид. Лицо
	0,21758
	0,119064
	хвс
	20.06.2023

	ип Кондратьева А.И.
	ул. Комсомольская, 21
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008333
	0,003881
	хвс
	01.09.2023

	ип Терентьева С.Г.
	ул. Советская, 117
	прочие
	юрид. Лицо
	0,002055
	0,001826
	хвс
	02.07.2024

	Фролов С.В.
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	0,002511
	хвс
	26.05.2027

	Иванов А.В., гараж
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,006621
	0,001712
	хвс
	13.06.2025

	Варичев В.Г., магазин
	ул. Советская, 15
	прочие
	юрид. Лицо
	0,003196
	0,001941
	хвс
	02.08.2023

	Богданов В.В.
	ул. Советская, 50а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,042123
	0,010388
	хвс
	12.01.2027

	ип Тананов М.С.
	ул. Железнодорожная
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	0,001598
	хвс
	13.02.2023

	Чуркина Г.И.
	ул. Боровая
	прочие
	юрид. Лицо
	0,01387
	0,01387
	хвс
	18.01.2023

	ДДТЮ, школа искусств
	ул. Учительская, 8
	бюджет
	обществ.
	0,018836
	0,005936
	хвс
	29.03.2025

	Корегин С.В.
	ул. Железнодорожная, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008
	0,002511
	хвс
	29.07.2025

	
	ул. Кооперативная, 1
	прочие
	юрид. Лицо
	0,024542
	
	хвс
	29.07.2025

	ООО "Цель"
	ул. Октябрьская, 103а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,000228
	0,000228
	хвс
	01.04.2025

	Станция по борьбе с больн. Животн.
	ул. Песочная, 5
	бюджет
	обществ.
	0,000342
	0,000457
	хвс
	01.12.2022

	Котельная МП "ЖХ", больничного комплекса
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,420434
	
	хвс
	27.03.2022

	котельная школы
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,102968
	4,442352
	хвс
	17.07.2027

	котельная ПНИ
	
	прочие
	юрид. Лицо
	3,91895
	
	хвс
	19.07.2024

	МКД
	ул. Боровая, 4
	население
	жилье
	0,673151
	0,673151
	
	

	МКД
	ул. Боровая, 10
	население
	жилье
	0,507452
	0,507452
	
	

	МКД
	ул. Боровая, 11
	население
	жилье
	0,714575
	0,714575
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Заводская, 77
	население
	жилье
	0,270082
	0,270082
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 79
	население
	жилье
	0,191672
	0,191672
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 81
	население
	жилье
	0,235041
	0,235041
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 83
	население
	жилье
	0,327014
	0,327014
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 85
	население
	жилье
	0,255479
	0,255479
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 92
	население
	жилье
	0,300328
	0,300328
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 94
	население
	жилье
	0,673151
	0,673151
	хвс
	26.04.2022

	МКД
	ул. Заводская, 96
	население
	жилье
	0,538521
	0,538521
	
	

	МКД
	ул. Советская, 48
	население
	жилье
	0,124384
	0,124384
	хвс
	16.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 48а
	население
	жилье
	0,186575
	0,186575
	
	

	МКД
	ул. Советская, 75 корпус А
	население
	жилье
	0,70422
	0,70422
	хвс
	16.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 75 корпус Б
	население
	жилье
	0,994191
	0,994191
	хвс
	27.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 81
	население
	жилье
	0,372822
	0,372822
	
	

	МКД
	ул. Советская, 83
	население
	жилье
	0,40389
	0,40389
	хвс
	11.04.2022

	МКД
	ул. Советская, 85
	население
	жилье
	0,455672
	0,455672
	
	

	МКД
	ул. Советская, 89
	население
	жилье
	0,434959
	0,434959
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 91
	население
	жилье
	0,631726
	0,631726
	
	

	МКД
	ул. Советская, 93
	население
	жилье
	0,724932
	0,724932
	
	

	МКД
	ул. Советская, 95
	население
	жилье
	0,559233
	0,559233
	хвс
	16.07.2022

	МКД
	ул. Советская, 103
	население
	жилье
	0,62137
	0,62137
	
	

	МКД
	ул. Советская, 105
	население
	жилье
	0,579946
	0,579946
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 107
	население
	жилье
	0,776712
	0,776712
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 109
	население
	жилье
	0,652438
	0,652438
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 111
	население
	жилье
	0,662795
	0,662795
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 113
	население
	жилье
	0,517809
	0,517809
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 115
	население
	жилье
	1,253096
	1,253096
	хвс
	02.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 117
	население
	жилье
	0,611014
	0,611014
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Учительская, 2
	население
	жилье
	0,226356
	0,226356
	
	

	МКД
	ул. Учительская, 4
	население
	жилье
	0,088027
	0,088027
	
	

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 2
	население
	жилье
	
	
	хвс
	25.03.2027

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 3
	население
	жилье
	
	
	
	

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 4
	население
	жилье
	
	
	
	


1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования
Фактический водный баланс подачи и реализации воды в Будогощском городском поселении представлен в таблице 16.
Таблица 16. Фактический водный баланс подачи и реализации воды в Будогощском городском поселении, м3
	2020г.
	2021г.

	Объем выработки воды
	Объем потерь воды
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	Объем реализации воды всего
	Объем выработки воды
	Объем потерь воды
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	Объем реализации воды всего

	264382
	51236
	28262
	184884
	282241
	45528
	30495
	206218


В таблице 17 приведена оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей системы водоснабжения.
Таблица 17. Оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей системы водоснабжения
	Показатель
	Единица измерения
	Факт 2021

	Проектная мощность скважин
	м3/сут.
	1,97

	Среднесуточная производительность
	м3/сут.
	2,12

	
	м3/сут.макс.
	2,65

	Резерв (+) / дефицит (-) мощности
	м3/сут.
	-0,69

	
	%
	35


1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2035 г. с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Прогнозный водный баланс составлен на основании п. 1.2 Главы I настоящей схемы и приведен в таблице 18.
Как видно из баланса, на расчетный срок ожидается увеличение общего потребления воды. Это связано с тенденцией увеличения численности населения и с обустройством объектов перспективного капитального строительства централизованным водоснабжением.
Таблица 18. Прогнозный водный баланс Будогощского городского поселения до 2035 года, м3
	Показатель
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030
	2031-2035

	Объем выработки воды
	264382
	282241
	282241
	291646
	301051
	310456
	319860
	329265
	338670

	Объем потерь воды
	51236
	45528
	45528
	43200
	40872
	38545
	36217
	33890
	31562

	Объем воды, используемой на собственные нужды
	28262
	30495
	30495
	31560
	32625
	33690
	34755
	35820
	36885

	Объем реализации воды всего
	184884
	206218
	206218
	216886
	227553
	238221
	248888
	259556
	270223


1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В Будогощском городском поселении функционирует система централизованного теплоснабжения. Система находится на балансе Администрации городского поселения. Эксплуатацию и обслуживание котельных и тепловых сетей осуществляет МП «Жилищное хозяйство». Передача тепла потребителю осуществляется либо от МП «Жилищное хозяйство» напрямую, либо через МП «ККП г.п. Будогощь».
На момент разработки Схемы в Будогощском городском поселении функционирует 4 системы централизованного теплоснабжения:
Котельная ПНИ – открытая двухтрубная с безэлеваторным присоединением потребителей, ГВС осуществляется по открытой схеме от котельной.
Котельная Больница – открытая двухтрубная с безэлеваторным присоединением потребителей, ГВС осуществляется по открытой схеме от котельной.
Котельная Школа – открытая двухтрубная с безэлеваторным присоединением потребителей, ГВС осуществляется по открытой схеме от котельной.
Дизельная котельная (ул. Кооперативная, 8) – открытая двухтрубная с безэлеваторным присоединением потребителей, ГВС осуществляется по открытой схеме от котельной.
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)
Сведения о фактическом и ожидаемом водным балансе (годовое, среднесуточное, максимально суточное) приведены в таблице 19.
Таблица 19. Прогнозный водный баланс Будогощского городского поселения до 2035 года, м3
	Показатель
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030
	2031-2035

	Объем выработки воды
	264382
	282241
	282241
	291646
	301051
	310456
	319860
	329265
	338670

	Среднесуточное
	724
	773
	773
	799
	825
	851
	876
	902
	928

	Максимально суточное
	907
	969
	969
	1001
	1033
	1065
	1098
	1130
	1162


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
По территориальной структуре систему водоснабжения в Будогощском городском поселении можно разделить на 2 технологические зоны:
Зона 1 – централизованное водоснабжение ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №7, ВЗУ №8, ВЗУ №9;
Зона 2 – централизованное водоснабжение ВЗУ №6.
Сведения по потреблению воды по технологическим зонам не предоставлены, анализ территориального водного баланса подачи воды по зонам произвести невозможно.
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в таблице 20.
Таблица 20. Общий прогнозный водный баланс Будогощского городского поселения на период к 2035 г.
	Показатель
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2035

	Объем выработки воды
	264382
	282241
	338670

	Объем потерь воды
	51236
	45528
	31562

	Объем воды, используемой на собственные нужды
	28262
	30495
	36885

	Объем реализации воды всего
	184884
	206218
	270223


1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
Износ водопроводных сетей приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистем, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.
Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения, необходима замена ветхих участков водопроводных сетей.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения.
Объем потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя в г.п. Будогощь на период с 2020 до 2035 г. приведен в таблице 21.
Таблица 21. Объем потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя в МО Будогощское городское поселение на период с 2020 до 2035 г, м3
	Показатель
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030
	2031-2035

	Объем потерь воды
	51236
	45528
	45528
	43200
	40872
	38545
	36217
	33890
	31562


1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2035 год представлен в таблице 20.
1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки в 2035 году потребность в холодной воде должна составить 338670 м3 в год.
1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».
На момент актуализации Схемы ГУП «Леноблводоканал» не является гарантирующей организацией в зоне централизованного водоснабжения Будогощского городского поселения.
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в таблице 22.
Таблица 22. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения
	№
п.п.
	Наименование объекта
	Месторасположение объекта
	Суточная нагрузка
водоснабжение
м3 /сут.*
	Планируемый срок подключения**

	1
	Планируемое строительство 8 индивидуальных жилых домов по ул. Советская.
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Советская.
	17,13
	2023-2033

	2
	Планируемое строительство 53 индивидуальных жилых домов по ул. Кооперативная.
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Кооперативная.
	52,09
	2023-2033

	3
	Планируемое строительство 13 индивидуальных жилых домов по ул. Октябрьская.
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Октябрьская.
	9,9
	2023-2033

	4
	Будогощская общественная баня по ул. Озерная.
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Озерная.
	3,0
	2023-2033

	5
	Планируемое переподключение системы водоотведения по объектам: жилые дома по ул. Учительская (2 шт.), Будогощская СОШ, школьная котельная, Будогощская школа искусств, жилые дома по ул. Рождественская (7шт), база ООО «Финекс»
	Киришский р-н, Будогощское гп.
	16,98
	2023-2033

	6
	Подключение 20 индивидуальных жилых домов ул. Боровая 
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Боровая.
	14,1
	2023-2033

	7
	Планируемое строительство многоквартирного жилого дома по ул. Боровая (программа расселения аварийного жилья).
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Боровая.
	29,75
	2023-2033

	8
	Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Советская, д 65.
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Советская, д 65.
	32,5
	2023-2033

	9
	Подключение здания почты
	Киришский р-н, Будогощское гп.
	1,37
	2023-2033

	10
	Подключение зданий магазинов на центральной площади: «Пятерочка», «Магнит», «Строитель», «Автозапчасти и Аптека», «Шаверма».
	Киришский р-н, Будогощское гп.
	2,47
	2023-2033

	11
	Реконструкция котельной ПНИ в г.п. Будогощь
	Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 в.
	484,8
	2023-2033

	12
	Реконструкция станции Будогощь Октябрьской ж.д..
	Киришский район, г.п. Будогощь
	15,5
	2023-2033

	13
	Подключение Лесопильного цеха в гп. Будогощь.
	Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д34а
	5,5
	2023-2033

	14
	Частные жилые строения (12 шт.)
	Киришский р-н, Будогощское гп.
	6,3
	2023-2033

	15
	Планируемое строительство 13 индивидуальных жилых домов Агрогородка СПК «Будогощь» по ул. Строителей
	Киришский р-н, Будогощское гп., ул. Строителей, д.28
	14,85
	2023-2033

	16
	Подключение индивидуальных жилых домов СНТ «Ракитино» на улицах: 1-линия – 14 линия; I – линия – III – линия.
	Киришский р-н, Будогощское гп., ул., СНТ «Ракитино»
	150,
	2023-2033

	17
	Планируемое строительство 30 индивидуальных жилых домов по ул. Боровая
	Киришский р-н, Будогощское гп., ул. Боровая
	18
	2023-2033


* - подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.
**- планируемый срок подключения уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений, показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий представлены в таблице 23.
Таблица 23. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений, показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий
	№ п/п
	Мероприятие
	Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности
	Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	
	до реализации мероприятия инвестиционной программы (2020 год)
	после реализации мероприятия инвестиционной программы
(2032 год)

	1. Водоснабжение

	1.1
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях сокращения уровня износа существующих объектов

	1.1.1
	Модернизация или реконструкция централизованной системы водоснабжения

	1.1.1.1
	Реконструкция участка сети водоснабжения по ул. Октябрьской от ул. Озерной до ул. Кооперативной Ленинградская область, г.п. Будогощь. (Ду 150 мм., L=214 п.м.)
	Сети водоснабжения
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	15,16

0,99
	10,0

0,5

	1.1.1.2
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ж.д. №6 по ул. Комсомольской до ж.д. № по ул. Учительская Ленинградская область, г.п. Будогощь.  (Ду 100 мм., L=774 п.м.)
	
	
	
	

	1.1.1.3
	Перекладка ветхих сетей водоснабжения по улицам Боровая, Кооперативная:

Ду 80 мм, L= 53,04 м;

Ду 100 мм, L= 76,78 м;

Ду 150 мм, L= 633,21 м
	
	
	
	

	1.1.1.4
	Реконструкция участка сети водоснабжения по всей ул. Песочной. (Ду 100 мм., L=543 п.м.)
	
	
	
	

	1.1.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	1.1.2.1
	Реконструкция оборудования и павильонов скважин № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по адресам: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь
- Стационарное сооружение артезианская скважина №2 (вблизи д.93 по ул. Советская);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №3 (ул. Кооперативная, напротив д.34);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №4 (в районе РСУ);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №5 (у кондитерской фабрики);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №6 (ул. Мичурина вблизи дома №16);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №7 (Депо пос. Будогощь);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №8 (вблизи д.16 по ул. Гоголя);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №9 (ул. Железнодорожная в районе водонапорной башни).
- Создание проекта по ликвидации и выполнение работ по ликвидации артезианской скважины №4 по ул. Кирова вблизи дома 2А в г.п. Будогощь, Киришский район;

- Выделение «санитарной зоны» и устройство ограждения территории «санитарной зоны 1 пояса» скважины №5 по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Учительская, д.1а;
	Водопроводные станции
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0

	
	
	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	0,99
	0,5

	1.1.2.2
	Реконструкция электрооборудования здания мастерской и склада по адресу: 
Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Коммунальная, д. 2а (Здание производственной базы).
	Сооружения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	0,042
	0,002

	1.1.2.3
	Реконструкция системы отопления водонапорной башни (скважина №9) по адресу: Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Железнодорожная (Башня ж/д)
	
	
	
	

	1.2.
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения

	1.2.1.1
	Проектирование и строительство участка сети водоснабжения для водоснабжения жилых домов по адресу: Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Боровая: 
	Сети водоснабжения
	Доля охвата населения услугой централизованного водоснабжения
	0,00
	10,00

	1.2.1.2
	Проектирование и строительство сети водоснабжения по ул. Механизаторов, г.п. Будогощь, Киришский район
	
	
	
	

	1.2.1.3
	Проектирование и строительство сети водоснабжения по ул. Строителей, г.п. Будогощь, Киришский район
	
	
	
	

	1.2.1.4
	Проектирование и строительство сети водоснабжения "закольцовки" артезианских скважин №6 и №9 в г.п. Будогощь, Киришский район.
	
	
	
	

	1.2.1.5
	Проектирование и строительство сети водоснабжения д. Крестцы и ул. Старинка в д. Могилево; ул. Хотица в д. Кукуй; д. Змеева Новинка; д. Дорожницы в Киришском районе, Будогощского ГП.
	
	
	
	

	1.2.2
	Проектирование и строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения

	1.2.2.1
	Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, артезианская скважина №2 (вблизи д.93 по ул. Советская).
	Сооружения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	0,99
	0,5

	1.2.2.2
	Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, артезианская скважина №3 (ул. Кооперативная, напротив д.34)
	
	
	
	

	1.2.2.3
	Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, артезианская скважина №7 (Депо пос. Будогощь) 
	
	
	
	

	1.2.2.4
	Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, артезианская скважина №8 (вблизи д.16 по ул. Гоголя) 
	
	
	
	

	1.2.2.5
	Проектирование и строительство новой скважины в районе 14А линии СНТ «Ракитино» с установкой на ее территории модульных очистных сооружений (станции водоподготовки)
	Скважина
	
	
	

	1.2.2.6
	Вынос водопроводного колодца с ПГ№01 по адресу г.п. Будогощь, ул. Делегатская. д.1 с проезжей части на газон с перекладкой данного участка водопроводной сети
	Водопроводный колодец с участком сети
	
	
	

	1.2.2.7
	Перекладка участка водопроводной сети ПГ №19 по адресу: г.п. Будогощь. ул. Советская с увеличением диаметра трубы
	Участок водопроводной сети ПГ №19
	
	
	


Примечание: Карты и схемы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения представлены в Электронной модели и макетах, являющихся неотъемлемой частью Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период развития до 2035 года.
К ожидаемым результатам реализации программы развития относятся: обеспечение водой, повышение качества подаваемой воды и доступности воды.
Конечные результаты:
· обеспечение доступа к услуге водоснабжения;
· обеспечение к повышению комфортности условий проживания и качества жизни населения;
· повышение качества воды.
1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Реконструкция ветхих (изношенных) участков водопроводных сетей и объектов водоснабжения выполняется в связи с высоким процентом износа, а также с целью обеспечения высокого уровня надежности услуг водоснабжения.
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в таблице 22.
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений, показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий представлены в таблице 23.
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В соответствии с перспективой развития муниципального образования, а также в связи с существующими проблемами в системах водоснабжения, в целях реализации схемы водоснабжения необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения.
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлены в таблице 23.
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются.
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Наличие приборов коммерческого учета приведены в таблице 24. На объектах капитального строительства и на существующих домах, к которым планируется подвести централизованное водоснабжение, необходима установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды.
Таблица 24. Наличие приборов коммерческого учета
	Наименование абонента
	Адрес
	Категория потребителя
	Назначение потребителя (пром-нность, общественные, жильё юридическое лицо)
	Объемные показатели по водоснабжению и водоотведению по абонентам м3/час
	Наличие приборов коммерческого учета
	Планы по установке (замене) приборов

	
	
	
	
	расчетно-нормативные пот-ния
	Факт-кое
	
	

	Администрация Будогощского город. Поселения
	ул. Советская, 79
	бюджет
	обществ.
	0,010616
	0,10111
	хвс
	22.11.2025

	МДОУ "Детский сад № 12" корпус 1
	ул. Советская, 97
	бюджет
	обществ.
	0,037785
	0,117009
	хвс
	20.09.2023

	корпус 2
	ул. Заводская,96/2
	бюджет
	обществ.
	0,041096
	
	хвс
	01.10.2025

	МОУ"Будогощская средняя школа"
	ул. Учительская, 6
	бюджет
	обществ.
	0,139269
	0,066781
	хвс
	15.08.2023

	ГБУЗ ЛО "КМБ, больница, поликлиника
	ул. Боровая, 1
	бюджет
	обществ.
	0,042694
	0,057763
	хвс
	11.01.2023

	больничный комплекс
	ул. Боровая, 1
	бюджет
	обществ.
	0,057648
	
	хвс
	11.01.2023

	МАУ ДЮБО "Орленок"
	
	бюджет
	обществ.
	0,991781
	0,479216
	хвс
	26.01.2027

	МАУ ДЮБО "Орленок"
	ул. Октябрьская, 68, стр. зд. 6
	бюджет
	обществ.
	0,05125
	0,05125
	хвс
	31.03.2024

	Межрайонная библиотека, ДК
	ул. Исполкомовская, 1
	бюджет
	обществ.
	0,012443
	0,010616
	хвс
	23.04.2024

	Сангов Т.К.
	ул. Советская, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,023402
	0,023516
	хвс
	22.06.2027

	ЗАО "Лесопарк"
	ул. Гоголя, 13
	прочие
	юрид. Лицо
	0,004053
	0,013584
	хвс
	25.02.2027

	ип Кабанов Г.А., магазин
	ул. Советская, 50
	прочие
	юрид. Лицо
	0,021918
	0,022146
	хвс
	02.10.2026

	МП "ККП г.п. Будогощь", (бани)
	ул. Озерная, 13
	прочие
	юрид. Лицо
	0,100685
	0,085616
	хвс
	19.11.2025

	
	ул. Заводская, 87
	прочие
	юрид. Лицо
	0,100685
	
	хвс
	15.04.2027

	ЛОГКУ "Будогощский ПНИ", зд. Мастерской
	ул. Советская, 75/1
	бюджет
	обществ.
	0,018721
	
	хвс
	04.08.2022

	здание прачечной
	ул. Советская, 75/2
	бюджет
	обществ.
	0,365753
	1,860731
	хвс
	19.08.2022

	
	ул. Советская, 75
	бюджет
	обществ.
	1,335388
	
	хвс
	02.08.2022

	СПК "Будогощь"
	ул. Советская, 87
	прочие
	юрид. Лицо
	0,006279
	
	хвс
	06.08.2024

	здание магазина
	ул. Советская,101
	прочие
	юрид. Лицо
	0,043037
	
	хвс
	15.08.2024

	здание общежития
	ул. Советская,101, стр.2
	прочие
	юрид. Лицо
	0,03242
	0,07968
	хвс
	24.10.2024

	здание мастерской
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,000685
	
	хвс
	18.06.2024

	гараж
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	
	хвс
	26.03.2024

	ОВД Киришского района
	ул. Советская ,101
	бюджет
	обществ.
	0,004635
	0,001826
	хвс
	02.03.2023

	ООО "Кириши-Леспром"
	ул. Заводская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,007135
	0,015525
	хвс
	10.12.2026

	
	ул. Заводская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,0007135
	
	хвс
	04.06.2024

	Главное урп-е МЧС России по ЛО
	ул. Советская, 50
	бюджет
	обществ.
	0,00625
	0,020091
	хвс
	26.10.2024

	ООО "Колорит", магазин
	ул. Советская, 17
	прочие
	юрид. Лицо
	0,00137
	0,000913
	хвс
	16.10.2026

	ип Вишневская М.И., здание магазина
	ул. Заводская, 94а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009361
	
	хвс
	18.10.2023

	здание аптеки
	ул. Заводская, 94а, стр. 2
	прочие
	юрид. Лицо
	0,002968
	0,015297
	хвс
	03.10.2027

	Волховское Райпо
	ул. Железнодорожная, 6
	прочие
	юрид. Лицо
	0,01153
	0,0497772
	хвс
	01.12.2023

	
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,049429
	
	хвс
	24.08.2027

	ООО "Ростелеком"
	ул. Советская, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,057192
	0,00879
	хвс
	22.07.2027

	ООО "Корпорация Р-индустрия"
	ул. Боровая, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,078082
	0,089269
	хвс
	16.04.2024

	
	ул. Боровая, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,039954
	
	хвс
	16.04.2024

	ГП "Киришский ДРСУ"
	ул. Советская, 47
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009361
	0,012785
	хвс
	23.04.2024

	ПАО Ленэнерго, Новолад. Эл. Сети
	Литер Г6
	прочие
	юрид. Лицо
	0,003311
	0,002511
	хвс
	28.01.2028

	ип Нетеребский А.О., АЗС
	ул. Железнодорожная, 10
	прочие
	юрид. Лицо
	0,004087
	0,002055
	хвс
	16.10.2026

	ООО "ГАЛС"
	ул. Кооперативная, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008333
	
	хвс
	17.04.2025

	
	ул. Заводская, 96
	прочие
	юрид. Лицо
	0,054795
	0,032534
	хвс
	07.04.2023

	
	ул. Советская ,17а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009247
	
	хвс
	08.11.2024

	Кудрявцев Р.А.
	ул. Исполкомовкая, 9
	население
	жилье
	0,19167
	0,08847
	хвс
	25.10.2025

	ООО "ФИНЭКС"
	ул. Озерная, 23
	прочие
	юрид. Лицо
	0,020548
	0,047831
	хвс
	03.04.2025

	ОАО "РЖД", МЗТ Табельная
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,050753
	
	хвс
	05.09.2025

	пост электр. Централизации
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,005479
	
	хвс
	03.12.2025

	дежурн. по пункту оборота
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,00274
	
	хвс
	14.09.2025

	дом отдыха
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,126027
	0,151598
	хвс
	26.03.2023

	Очистные
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008676
	
	хвс
	24.12.2026

	котельная
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,046575
	
	хвс
	07.10.2025

	Петрушенков Э.М.
	ул. Песочная, 5
	прочие
	юрид. Лицо
	0,21758
	0,119064
	хвс
	20.06.2023

	ип Кондратьева А.И.
	ул. Комсомольская, 21
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008333
	0,003881
	хвс
	01.09.2023

	ип Терентьева С.Г.
	ул. Советская, 117
	прочие
	юрид. Лицо
	0,002055
	0,001826
	хвс
	02.07.2024

	Фролов С.В.
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	0,002511
	хвс
	26.05.2027

	Иванов А.В., гараж
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,006621
	0,001712
	хвс
	13.06.2025

	Варичев В.Г., магазин
	ул. Советская, 15
	прочие
	юрид. Лицо
	0,003196
	0,001941
	хвс
	02.08.2023

	Богданов В.В.
	ул. Советская, 50а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,042123
	0,010388
	хвс
	12.01.2027

	ип Тананов М.С.
	ул. Железнодорожная
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	0,001598
	хвс
	13.02.2023

	Чуркина Г.И.
	ул. Боровая
	прочие
	юрид. Лицо
	0,01387
	0,01387
	хвс
	18.01.2023

	ДДТЮ, школа искусств
	ул. Учительская, 8
	бюджет
	обществ.
	0,018836
	0,005936
	хвс
	29.03.2025

	Корегин С.В.
	ул. Железнодорожная, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008
	0,002511
	хвс
	29.07.2025

	
	ул. Кооперативная, 1
	прочие
	юрид. Лицо
	0,024542
	
	хвс
	29.07.2025

	ООО "Цель"
	ул. Октябрьская, 103а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,000228
	0,000228
	хвс
	01.04.2025

	Станция по борьбе с больн. Животн.
	ул. Песочная, 5
	бюджет
	обществ.
	0,000342
	0,000457
	хвс
	01.12.2022

	Котельная МП "ЖХ", больничного комплекса
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,420434
	
	хвс
	27.03.2022

	котельная школы
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,102968
	4,442352
	хвс
	17.07.2027

	котельная ПНИ
	
	прочие
	юрид. Лицо
	3,91895
	
	хвс
	19.07.2024

	МКД
	ул. Боровая, 4
	население
	жилье
	0,673151
	0,673151
	
	

	МКД
	ул. Боровая, 10
	население
	жилье
	0,507452
	0,507452
	
	

	МКД
	ул. Боровая, 11
	население
	жилье
	0,714575
	0,714575
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Заводская, 77
	население
	жилье
	0,270082
	0,270082
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 79
	население
	жилье
	0,191672
	0,191672
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 81
	население
	жилье
	0,235041
	0,235041
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 83
	население
	жилье
	0,327014
	0,327014
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 85
	население
	жилье
	0,255479
	0,255479
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 92
	население
	жилье
	0,300328
	0,300328
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 94
	население
	жилье
	0,673151
	0,673151
	хвс
	26.04.2022

	МКД
	ул. Заводская, 96
	население
	жилье
	0,538521
	0,538521
	
	

	МКД
	ул. Советская, 48
	население
	жилье
	0,124384
	0,124384
	хвс
	16.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 48а
	население
	жилье
	0,186575
	0,186575
	
	

	МКД
	ул. Советская, 75 корпус А
	население
	жилье
	0,70422
	0,70422
	хвс
	16.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 75 корпус Б
	население
	жилье
	0,994191
	0,994191
	хвс
	27.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 81
	население
	жилье
	0,372822
	0,372822
	
	

	МКД
	ул. Советская, 83
	население
	жилье
	0,40389
	0,40389
	хвс
	11.04.2022

	МКД
	ул. Советская, 85
	население
	жилье
	0,455672
	0,455672
	
	

	МКД
	ул. Советская, 89
	население
	жилье
	0,434959
	0,434959
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 91
	население
	жилье
	0,631726
	0,631726
	
	

	МКД
	ул. Советская, 93
	население
	жилье
	0,724932
	0,724932
	
	

	МКД
	ул. Советская, 95
	население
	жилье
	0,559233
	0,559233
	хвс
	16.07.2022

	МКД
	ул. Советская, 103
	население
	жилье
	0,62137
	0,62137
	
	

	МКД
	ул. Советская, 105
	население
	жилье
	0,579946
	0,579946
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 107
	население
	жилье
	0,776712
	0,776712
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 109
	население
	жилье
	0,652438
	0,652438
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 111
	население
	жилье
	0,662795
	0,662795
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 113
	население
	жилье
	0,517809
	0,517809
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 115
	население
	жилье
	1,253096
	1,253096
	хвс
	02.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 117
	население
	жилье
	0,611014
	0,611014
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Учительская, 2
	население
	жилье
	0,226356
	0,226356
	
	

	МКД
	ул. Учительская, 4
	население
	жилье
	0,088027
	0,088027
	
	

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 2
	население
	жилье
	
	
	хвс
	25.03.2027

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 3
	население
	жилье
	
	
	
	

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 4
	население
	жилье
	
	
	
	


Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.
Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование
Варианты прохождения реконструируемых трубопроводов рекомендуется выполнять по существующим маршрутам прокладки трубопроводов.
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Место размещения существующих водозаборных сооружений останется без изменений.
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО Будогощское городское поселение.
1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения представлены на рисунках 1-7.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1 - Схема расположения объектов системы ВС по ул. Кирпичная
[image: image2.jpg]



Рисунок 2 - Схема расположения объектов системы ВС по ул. Боровая
[image: image3.jpg]



Рисунок 3 - Схема расположения объектов системы ВС по ул. Строителей
[image: image4.jpg]7

‘cenepo-sanagas wacts KH; 47:27:0801001:181

Weanesa TY07042022 &
7 i

Sy

Caaxmna uscrhan





Рисунок 4 - Схема расположения объектов системы ВС по ул. Рождественская

[image: image5.jpg]Kononra Ned2_ (5,r36pi,cran ynuua 716
Helnamoa TY07042022

NI s sanonwerun noaprix pesepayapos e

—OxTAoP!

Nporusonoxapmeii pesepayap V=108v3

f; ¥
500,80 Lear
SERY) . o
025 Lco.
TA07 43
X

=\ Mporusonoaphi pesepeyap V=108v3
Hacocnan cranuwn ana noxaporywenun

Kpeinog TY07042022





Рисунок 5 - Схема расположения объектов системы ВС по ул. Октябрьская
[image: image6.jpg]



Рисунок 6 - Схема расположения объектов системы ВС СНТ Ракитино
[image: image7.jpg]»
‘9%6
cars
QQJ/
D& l"’q
S 4
Y R
2
- O
E
72
S

12

Keaptupa 10 B x4 Ne10
Bacunesuu TY07042022

25

A\NOJIOHRa =97

BK-109

*a

26,





Рисунок 7 - Схема расположения объектов системы ВС в жд №10
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Будогощское городское поселение. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.
1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
На перспективу до 2035 года запланировано строительство водоочистных сооружений (строительство модульных очистных сооружений артезианских скважин №2, 3, 7, 8 и строительство новой скважины в районе 14А линии СНТ «Ракитино»). Промывные воды планируется сбрасывать в централизованную систему водоотведения.
1.5.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 48) позволят предотвратить вредное воздействие хлора на окружающую среду.
В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 °С до +20 °С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.
Класс транспортировки: 8, III;
Класс химиката: едкий С.
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения
1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

· Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;

· Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2022. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр (далее – НЦС 81-02-14-2022);

· Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2022. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 217/пр (далее – НЦС 81-02-19-2022);

· проектно-сметной документации на объекты-аналоги.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:

· Применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

· Способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2м);

· Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,34;

· Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;

· Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,04;

· Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения (водозаборные сооружения, СВП, ВНС и пр.) в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты следующие положения:

· Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,57;

· Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;

· Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.1=1,04;

· Коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурных зон Российской Федерации Kрег.1=1,01;

· Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022 г. к ценам лет их реализации применены определенные в соответствии Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан и опубликован 28.11.2018 Министерством экономического развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице 25.

Таблица 25. Примененные для приведения стоимостей мероприятий от цен 2021 г. к ценам лет их реализации индексы-дефляторы
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2035г.

	1
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	100,0%
	104,3%
	104,4%
	104,4%
	104,3%
	104,2%
	104,1%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	2
	Темп роста по отношению к 2021г.
	100,0%
	104,3%
	108,9%
	113,7%
	118,6%
	123,5%
	128,6%
	133,8%
	139,1%
	144,7%


1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
Мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения в Будогощском городском поселении представлена в таблице 26.
Таблица 26. Объемы капитальных вложений, тыс. руб.
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия
	В ценах 2022 г.
	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб.

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030
	2031-2035
	Итого

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
	 

	1.1. Строительство новых сетей в целях подключения потребителей
	 

	1.1.1.
	Проектирование и строительство участка сети водоснабжения для водоснабжения жилых домов по адресу: Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Боровая
	15000
	5650
	5899
	6152
	 
	 
	 
	17701

	1.1.2.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения по ул. Механизаторов, г.п. Будогощь, Киришский район
	11000
	3260
	3403
	3550
	3699
	 
	 
	13912

	1.1.3.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения по ул. Строителей, г.п. Будогощь, Киришский район
	9935
	3582
	3725
	3874
	 
	 
	 
	11181

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения "закольцовки" артезианских скважин №6 и №9 в г.п. Будогощь, Киришский район
	12000
	3640
	3800
	3964
	4130
	 
	 
	15534

	1.1.5.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения д. Крестцы и ул. Старинка в д. Могилево; ул. Хотица в д. Кукуй; д. Змеева Новинка; д. Дорожницы в Киришском районе, Будогощского ГП
	17000
	2130
	2224
	2319
	2417
	5683
	4230
	19003

	 
	всего по группе 1
	64935
	18262
	19051
	19859
	10246
	5683
	4230
	77331

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	 

	2.1. Проектирование и строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	 

	2.1.1.
	Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, артезианская скважина №2 (вблизи д.93 по ул. Советская)
	5000
	1360
	1420
	1481
	1543
	1606
	 
	7410

	2.1.2.
	Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, артезианская скважина №3 (ул. Кооперативная, напротив д.34)
	22000
	3620
	3779
	3942
	4107
	4276
	4447
	24171

	2.1.3.
	Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, артезианская скважина №7 (Депо пос. Будогощь) 
	21500
	3598
	3756
	3918
	4082
	4250
	4420
	24024

	2.1.4.
	Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, артезианская скважина №8 (вблизи д.16 по ул. Гоголя) 
	30000
	4870
	5084
	5303
	5526
	5752
	5982
	32517

	1.2.2.5
	Проектирование и строительство новой скважины в районе 14А линии СНТ «Ракитино» с установкой на ее территории модульных очистных сооружений (станции водоподготовки)
	32000
	5729
	5789
	5849
	5910
	5972
	6034
	35284

	 
	всего по группе 2
	110500
	19177,2
	19828,72
	20492,81
	21168,78
	21855,9
	20882,76
	123406,2

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях сокращения уровня износа существующих объектов
	 

	3.1. Модернизация или реконструкция централизованной системы водоснабжения
	 

	3.1.1.
	Реконструкция участка сети водоснабжения по ул. Октябрьской от ул. Озерной до ул. Кооперативной Ленинградская область, г.п. Будогощь. (Ду 150 мм., L=214 п.м.)
	1500
	250
	261
	272
	284
	295
	307
	1669

	3.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ж.д. №6 по ул. Комсомольской до ж.д. № по ул. Учительская Ленинградская область, г.п. Будогощь. (Ду 100 мм., L=774 п.м.)
	3000
	480
	501
	523
	545
	567
	590
	3205

	3.1.3.
	Перекладка ветхих сетей водоснабжения по улицам Боровая, Кооперативная:
	5203
	1876
	1951
	2029
	 
	 
	 
	5856

	
	Ду 80 мм, L= 53,04 м;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ду 100 мм, L= 76,78 м;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ду 150 мм, L= 633,21 м
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	3.2.1.
	Реконструкция оборудования и павильонов скважин № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по адресам: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь
- Стационарное сооружение артезианская скважина №2 (вблизи д.93 по ул. Советская);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №3 (ул. Кооперативная, напротив д.34);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №4 (в районе РСУ);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №5 (у кондитерской фабрики);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №6 (ул. Мичурина вблизи дома №16);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №7 (Депо пос. Будогощь);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №8 (вблизи д.16 по ул. Гоголя);
- Стационарное сооружение артезианская скважина №9 (ул. Железнодорожная в районе водонапорной башни).
	2000
	210
	219
	229
	238
	1053
	1178
	3128

	3.2.2.
	Реконструкция электрооборудования здания мастерской и склада по адресу: 
Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Коммунальная, д. 2а (Здание производственной базы).
	780
	130
	136
	142
	148
	154
	160
	868

	3.2.3.
	Реконструкция системы отопления водонапорной башни (скважина №9) по адресу: Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Железнодорожная (Башня ж/д)
	500
	100
	104
	109
	113
	118
	 
	545

	 
	всего по группе 3
	12983
	3046
	3172
	3303
	1328
	2187
	2235
	15271

	 
	Итого по программе
	188418
	40485
	42052
	43655
	32742
	29727
	27347
	216008


На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения, перечисленные в таблице 26 мероприятия, не имеют утвержденных источников финансирования (официальных документов, подтверждающих целевое выделение денежных средств на рассматриваемые мероприятия).
Источниками финансирования для рассматриваемых мероприятий могут являться:
•
Бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;
•
Собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли;
•
Средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоотведения.
1.7. Плановые значения показателей развития централизованных системы водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 27.
Таблица 27. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Факт 2021 г.
	Плановые значения показателей

	
	
	
	
	2022-2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	1.
	Водоснабжение

	1.1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,3
	0,27
	0,24
	0,21
	0,20
	0,19
	0,18
	0,18
	0,17
	0,17
	0,16
	0,15

	1.2.
	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

	1.2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,99
	0,9
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5

	1.3.
	Показатели энергетической эффективности ресурсов

	1.3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м3
	0,209
	0,18
	0,17
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,12
	0,11
	0,1
	0,1
	0,1

	1.3.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	15,16
	14,7
	13,6
	12,5
	11,8
	11,6
	11,4
	11,2
	11,0
	10,6
	10,2
	10


1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в Будогощском городском поселении отсутствуют.
ГЛАВА II: ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны
В Будогощском городском поселении централизованная система водоотведения существует только в г.п. Будогощь.
Остальные населённые пункты в Будогощском городском поселении не обеспечены системой централизованного водоотведения и пользуются септиками и выгребными ямами.
Водоотведение осуществляется по самотечным коллекторам до КНС (всего 5 КНС), далее напорными коллекторами до КОС (1968 года постройки). Схема перемещения стоков:
1.
КНС (ПНИ) перекачивает стоки напорным коллектором на КНС-2 (Круглая).
2.
КНС (коммунальщики) перекачивает стоки напорным коллектором в КК (через дорогу от КНС) ул. Советская, откуда стоки по самотёчным коллекторам поступают в КНС-2 (круглая).
3.
КНС-2 (круглая) перекачивает стоки напорным коллектором в КНС-3 (Электрики), откуда стоки также перекачиваются по напорному коллектору в КОС.
4.
КНС (ЦРБ) перекачивает стоки напорным коллектором в КОС.
КОС представляет собой: приёмник, отстойник, аэротенк (2 шт.), хлораторная, иловые площадки.
Перечень параметров систем водоотведения приведен в таблице 28.
Характеристики канализационных насосных станций приведены в таблице 29.
Характеристики канализационных очистных сооружений представлены в таблице 30.
Таблица 28. Перечень параметров систем водоотведения
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение параметра

	1
	Населенный пункт
	
	Будогощь

	2
	Система водоотведения 
	(централизованная/децентрализованная)
	централизованная

	3
	Наличие КНС, количество
	да/нет, шт.
	5

	4
	Наличие КОС, количество
	да/нет, шт.
	1

	5
	Наличие септиков, количество
	да/нет, шт.
	нет

	6
	Наличие выгребных ям, количество
	да/нет, шт.
	нет


Таблица 29. Характеристики канализационных насосных станций (КНС)
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение параметра

	1
	Наименование КНС
	-
	КНС ПНИ
	КНС ДОЗ
	КНС 1
	КНС 2
	КНС 3

	2
	Адрес КНС
	-
	Советская 75
	ул Заводская 85
	Заводская 1
	Советская 115
	Боровая 4

	3
	Год ввода в эксплуатацию КНС
	-
	1985
	отсутствует
	отсутствует
	1987
	1986

	4
	Процент износа КНС
	%
	80
	80
	80
	80
	80

	5
	Проектная производительность КНС
	м3/час
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	6
	Фактическая производительность КНС
	м3/час
	3,4
	3,5
	3,7
	3,4
	3,6


Таблица 30. Характеристики канализационных очистных сооружений (КОС)
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение параметра

	1
	Наименование КОС
	-
	

	2
	Адрес КОС
	-
	Ракитино, 1 линия

	3
	Год ввода в эксплуатацию КОС
	-
	1968

	4
	Процент износа КОС
	%
	90

	5
	Проектная производительность КОС
	м3/сут.
	700

	6
	Фактическая производительность КОС
	м3/сут.
	500

	7
	Наличие приборов учета
	да/нет
	Да

	8
	Тип, марка приборов учета
	-
	Прфи 222

	9
	Объем пропущенных стоков за 2021 год
	м3
	

	10
	Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков
	м3/сут.
	

	11
	Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.)
	-
	отстойники, аэротенки, иловые карты, хлораторная

	12
	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным
	соотв./не соотв.
	соответствует

	13
	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК
	соотв./не соотв.
	Соотв

	14
	Тип, марка насосного оборудования КОС
	-
	Анс 160

	15
	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования
	-
	1968

	16
	Наличие устройств плавного пуска
	да/нет
	Да

	17
	Наличие частотного регулирования
	да/нет
	Да

	18
	Необходимость реконструкции/модернизации
	да/нет
	Да

	19
	Примечание
	
	


2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В Будогощском городском поселении централизованная система водоотведения существует только в г.п. Будогощь.
Остальные населённые пункты в Будогощском городском поселении не обеспечены системой централизованного водоотведения и пользуются септиками и выгребными ямами.
Водоотведение осуществляется по самотечным коллекторам до КНС (всего 5 КНС), далее напорными коллекторами до КОС (1968 года постройки). Схема перемещения стоков:
1.
КНС (ПНИ) перекачивает стоки напорным коллектором на КНС-2 (Круглая).
2.
КНС (коммунальщики) перекачивает стоки напорным коллектором в КК (через дорогу от КНС) ул. Советская, откуда стоки по самотёчным коллекторам поступают в КНС-2 (круглая).
3.
КНС-2 (круглая) перекачивает стоки напорным коллектором в КНС-3 (Электрики), откуда стоки также перекачиваются по напорному коллектору в КОС.
4.
КНС (ЦРБ) перекачивает стоки напорным коллектором в КОС.
КОС представляет собой: приёмник, отстойник, аэротенк (2 шт.), хлораторная, иловые площадки.
Перечень параметров систем водоотведения приведен в таблице 28.
Характеристики канализационных насосных станций приведены в таблице 29.
Характеристики канализационных очистных сооружений представлены в таблице 30.
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения «технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Будогощском городском поселении одна технологическая зона – зона обслуживания КОС, на которой осуществляет эксплуатацию ГУП «Леноблводоканал».
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Избыточный ил из первичного отстойника и осадок из анаэробной зоны перекачивается на иловую площадку или в иловый резервуар, из которого осадок вывозится в места утилизации. Иловая вода из минерализатора и дренажная вода с иловых площадок возвращается на очистку.
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов.
Сведения по сетям водоотведения не предоставлены.
На момент разработки Схемы износ сетей канализации составляет 80 %.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.
2.1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения.
Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации городского поселения.
Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, увеличение пропускной способности и мощности КНС, повышение качества очистки воды. Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. 
Трубопроводы системы водоотведения – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности.
При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа, следует отнести следующие факторы: 
•
год прокладки канализационного трубопровода, 
•
диаметр трубопровода (толщина стенок), 
•
нарушения в стыках трубопроводов, 
•
дефекты внутренней поверхности, 
•
засоры, препятствия, 
•
нарушение герметичности, 
•
деформация трубы,
•
глубина заложения труб, 
•
состояние грунтов вокруг трубопровода, 
•
наличие (отсутствие) подземных вод, 
•
интенсивность транспортных потоков. 
Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий: 
1. минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка канализационной сети; 
2. увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети. 
Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надежность и безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надежного энергоснабжения.
2.1.7.  Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду
Организация, осуществляющая водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения обязана осуществлять контроль за составом и свойствами принимаемых в канализационную сеть сточных вод с соблюдением нормативов по объему и составу отводимых в систему водоотведения сточных вод, нормативов допустимых сбросов абонентов, а также требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.
Все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, отводятся на очистку на ОС канализации.
Сточные воды, принятые от потребителей услуг водоотведения в Будогощском городском поселении, при нарушениях технологических режимов БОС могут стать источником загрязнения р. Пчевжа, так как канализационные очистные сооружения имеют высокий процент износа, используются устаревшие методы очистки.
В централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации, использующей биологические очистные сооружения, образуется осадок, представляющий собой смесь осевших взвесей и избыточного ила, влажность которого составляет 96-98 %. Достоверные данные о количестве образовавшихся осадков очистных сооружений отсутствуют. В связи с этим количество образующегося осадка определено расчетным путем исходя из нормы образования осадка, рекомендованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (50 кг/год на человека в пересчете на сухое вещество). Расчетные данные о количестве образующегося осадка (сухое вещество) сточных вод в Будогощском городском поселении приведены в таблице 31.
Таблица 31. Расчет образующегося осадка на иловых площадках Будогощских КОС
	Население, зарегистрированное в благоустроенных МКД г.п. Будогощь, тыс. человек
	Количество осадка
(сухое вещество)

	
	тонн
	% от Ленинградской области

	4,237
	81,7
	0,14


В целях охраны поверхностных вод необходимо:
· исключить сброс в водные объекты сточных вод (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых), содержащих возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ОБУВ;
· исключить сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, кубовых осадков, других отходов и мусора.
2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения
Система централизованного водоотведения существует только в г.п. Будогощь. В остальных населенных пунктах неохваченных централизованными системами водоотведения, для канализации используются септики и выгребные ямы.
2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования
В настоящее время в г.п. Будогощь КНС и КОС имеют высокий процент износа.
2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений (ЦСВП) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения (ЦСВ) в целом.
ЦСВ относится к ЦСВП при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений).
При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВП.
ЦСВ относится к ЦСВП в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВП, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:
а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;
б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;
в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;
д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.
При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.
Согласно поставлению от 31 мая 2019 г. № 691 «Об утверждении правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление правительства российской федерацииот 5 сентября 2013 г. № 782» показатели состава сточных вод должны быть следующими:
Нефтепродукты - не более 3 мг/дм3;
Фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/ дм3;
Железо - не более 3 мг/ дм3;
Медь - не более 0,1 мг/ дм3;
Алюминий - не более 1 мг/ дм3;
Цинк - не более 0,5 мг/ дм3;
Хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/ дм3;
Никель - не более 0,1 мг/ дм3;
Кадмий - не более 0,005 мг/ дм3;
Свинец - не более 0,01 мг/ дм3;
Мышьяк - не более 0,01 мг/ дм3;
Ртуть - не более 0,0001 мг/ дм3;
ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/ дм3.
В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВП, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ.
К ЦСВП также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений.
Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, к ЦСВП организация ВКХ представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.
Система централизованного водоотведения (ЦСВ) Будогощского городского поселения удовлетворяет критериям отнесения её к централизованной системе водоотведения.
2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Фактический баланс водоотведения в Будогощском городском поселении представлен в таблице 32.
Таблица 32. Фактический баланс водоотведения в Будогощском городском поселении
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2021 год

	
	
	
	

	1
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	м3
	213614,336

	1.1
	населению
	
	143288,2

	1.2
	бюджетным организациям 
	
	24289,61

	1.3
	прочие потребители
	
	46036,51

	Расход электроэнергии на весь объем производственных ресурсов с учетом потерь
	тыс. кВт×ч
	596,524


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
Поверхностные стоки и инфильтрационные воды поступают в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации через неплотности в железобетонных конструкциях колодцев, повреждения на трубопроводах, а также при обследовании установлено несколько несанкционированных подключений сети дождевой канализации.
Отсутствие общей системы ливневой канализации на территории Будогощского городского поселения, также приводит к поступление неорганизованного стока в сеть бытовой канализации.
Оценка фактического притока неорганизованного стока невозможна в виду отсутствия сведений по приборному учету сбрасываемых сточных вод.
2.2.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов
На момент разработки Схемы коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.
Наличие приборов коммерческого учета потребления воды приведены в таблице 33.
Таблица 33. Наличие приборов коммерческого учета потребления воды
	Наименование абонента
	Адрес
	Категория потребителя
	Назначение потребителя (пром-нность, общественные, жильё юридическое лицо)
	Объемные показатели по водоснабжению и водоотведению по абонентам м3/ч
	Наличие приборов коммерческого учета
	Планы по установке (замене) приборов

	
	
	
	
	расчетно-нормативные пот-ния
	Факт-кое
	
	

	Администрация Будогощского город. Поселения
	ул. Советская, 79
	бюджет
	обществ.
	0,010616
	0,10111
	хвс
	22.11.2025

	МДОУ "Детский сад № 12" корпус 1
	ул. Советская, 97
	бюджет
	обществ.
	0,037785
	0,117009
	хвс
	20.09.2023

	корпус 2
	ул. Заводская,96/2
	бюджет
	обществ.
	0,041096
	
	хвс
	01.10.2025

	МОУ"Будогощская средняя школа"
	ул. Учительская, 6
	бюджет
	обществ.
	0,139269
	0,066781
	хвс
	15.08.2023

	ГБУЗ ЛО "КМБ, больница, поликлиника
	ул. Боровая, 1
	бюджет
	обществ.
	0,042694
	0,057763
	хвс
	11.01.2023

	больничный комплекс
	ул. Боровая, 1
	бюджет
	обществ.
	0,057648
	
	хвс
	11.01.2023

	МАУ ДЮБО "Орленок"
	
	бюджет
	обществ.
	0,991781
	0,479216
	хвс
	26.01.2027

	МАУ ДЮБО "Орленок"
	ул. Октябрьская, 68, стр. зд. 6
	бюджет
	обществ.
	0,05125
	0,05125
	хвс
	31.03.2024

	Межрайонная библиотека, ДК
	ул. Исполкомовская, 1
	бюджет
	обществ.
	0,012443
	0,010616
	хвс
	23.04.2024

	Сангов Т.К.
	ул. Советская, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,023402
	0,023516
	хвс
	22.06.2027

	ЗАО "Лесопарк"
	ул. Гоголя, 13
	прочие
	юрид. Лицо
	0,004053
	0,013584
	хвс
	25.02.2027

	ип Кабанов Г.А., магазин
	ул. Советская, 50
	прочие
	юрид. Лицо
	0,021918
	0,022146
	хвс
	02.10.2026

	МП "ККП г.п. Будогощь", (бани)
	ул. Озерная, 13
	прочие
	юрид. Лицо
	0,100685
	0,085616
	хвс
	19.11.2025

	
	ул. Заводская, 87
	прочие
	юрид. Лицо
	0,100685
	
	хвс
	15.04.2027

	ЛОГКУ "Будогощский ПНИ", зд. Мастерской
	ул. Советская, 75/1
	бюджет
	обществ.
	0,018721
	
	хвс
	04.08.2022

	здание прачечной
	ул. Советская, 75/2
	бюджет
	обществ.
	0,365753
	1,860731
	хвс
	19.08.2022

	
	ул. Советская, 75
	бюджет
	обществ.
	1,335388
	
	хвс
	02.08.2022

	СПК "Будогощь"
	ул. Советская, 87
	прочие
	юрид. Лицо
	0,006279
	
	хвс
	06.08.2024

	здание магазина
	ул. Советская,101
	прочие
	юрид. Лицо
	0,043037
	
	хвс
	15.08.2024

	здание общежития
	ул. Советская,101, стр.2
	прочие
	юрид. Лицо
	0,03242
	0,07968
	хвс
	24.10.2024

	здание мастерской
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,000685
	
	хвс
	18.06.2024

	гараж
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	
	хвс
	26.03.2024

	ОВД Киришского района
	ул. Советская ,101
	бюджет
	обществ.
	0,004635
	0,001826
	хвс
	02.03.2023

	ООО "Кириши-Леспром"
	ул. Заводская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,007135
	0,015525
	хвс
	10.12.2026

	
	ул. Заводская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,0007135
	
	хвс
	04.06.2024

	Главное урп-е МЧС России по ЛО
	ул. Советская, 50
	бюджет
	обществ.
	0,00625
	0,020091
	хвс
	26.10.2024

	ООО "Колорит", магазин
	ул. Советская, 17
	прочие
	юрид. Лицо
	0,00137
	0,000913
	хвс
	16.10.2026

	ип Вишневская М.И., здание магазина
	ул. Заводская, 94а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009361
	
	хвс
	18.10.2023

	здание аптеки
	ул. Заводская, 94а, стр. 2
	прочие
	юрид. Лицо
	0,002968
	0,015297
	хвс
	03.10.2027

	Волховское Райпо
	ул. Железнодорожная, 6
	прочие
	юрид. Лицо
	0,01153
	0,0497772
	хвс
	01.12.2023

	
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,049429
	
	хвс
	24.08.2027

	ООО "Ростелеком"
	ул. Советская, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,057192
	0,00879
	хвс
	22.07.2027

	ООО "Корпорация Р-индустрия"
	ул. Боровая, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,078082
	0,089269
	хвс
	16.04.2024

	
	ул. Боровая, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,039954
	
	хвс
	16.04.2024

	ГП "Киришский ДРСУ"
	ул. Советская, 47
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009361
	0,012785
	хвс
	23.04.2024

	ПАО Ленэнерго, Новолад. Эл. Сети
	Литер Г6
	прочие
	юрид. Лицо
	0,003311
	0,002511
	хвс
	28.01.2028

	ип Нетеребский А.О., АЗС
	ул. Железнодорожная, 10
	прочие
	юрид. Лицо
	0,004087
	0,002055
	хвс
	16.10.2026

	ООО "ГАЛС"
	ул. Кооперативная, 3
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008333
	
	хвс
	17.04.2025

	
	ул. Заводская, 96
	прочие
	юрид. Лицо
	0,054795
	0,032534
	хвс
	07.04.2023

	
	ул. Советская ,17а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,009247
	
	хвс
	08.11.2024

	Кудрявцев Р.А.
	ул. Исполкомовкая, 9
	население
	жилье
	0,19167
	0,08847
	хвс
	25.10.2025

	ООО "ФИНЭКС"
	ул. Озерная, 23
	прочие
	юрид. Лицо
	0,020548
	0,047831
	хвс
	03.04.2025

	ОАО "РЖД", МЗТ Табельная
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,050753
	
	хвс
	05.09.2025

	пост электр. Централизации
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,005479
	
	хвс
	03.12.2025

	дежурн. по пункту оборота
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,00274
	
	хвс
	14.09.2025

	дом отдыха
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,126027
	0,151598
	хвс
	26.03.2023

	Очистные
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008676
	
	хвс
	24.12.2026

	котельная
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,046575
	
	хвс
	07.10.2025

	Петрушенков Э.М.
	ул. Песочная, 5
	прочие
	юрид. Лицо
	0,21758
	0,119064
	хвс
	20.06.2023

	ип Кондратьева А.И.
	ул. Комсомольская, 21
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008333
	0,003881
	хвс
	01.09.2023

	ип Терентьева С.Г.
	ул. Советская, 117
	прочие
	юрид. Лицо
	0,002055
	0,001826
	хвс
	02.07.2024

	Фролов С.В.
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	0,002511
	хвс
	26.05.2027

	Иванов А.В., гараж
	ул. Советская
	прочие
	юрид. Лицо
	0,006621
	0,001712
	хвс
	13.06.2025

	Варичев В.Г., магазин
	ул. Советская, 15
	прочие
	юрид. Лицо
	0,003196
	0,001941
	хвс
	02.08.2023

	Богданов В.В.
	ул. Советская, 50а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,042123
	0,010388
	хвс
	12.01.2027

	ип Тананов М.С.
	ул. Железнодорожная
	прочие
	юрид. Лицо
	0,001598
	0,001598
	хвс
	13.02.2023

	Чуркина Г.И.
	ул. Боровая
	прочие
	юрид. Лицо
	0,01387
	0,01387
	хвс
	18.01.2023

	ДДТЮ, школа искусств
	ул. Учительская, 8
	бюджет
	обществ.
	0,018836
	0,005936
	хвс
	29.03.2025

	Корегин С.В.
	ул. Железнодорожная, 6а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,008
	0,002511
	хвс
	29.07.2025

	
	ул. Кооперативная, 1
	прочие
	юрид. Лицо
	0,024542
	
	хвс
	29.07.2025

	ООО "Цель"
	ул. Октябрьская, 103а
	прочие
	юрид. Лицо
	0,000228
	0,000228
	хвс
	01.04.2025

	Станция по борьбе с больн. Животн.
	ул. Песочная, 5
	бюджет
	обществ.
	0,000342
	0,000457
	хвс
	01.12.2022

	Котельная МП "ЖХ", больничного комплекса
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,420434
	
	хвс
	27.03.2022

	котельная школы
	
	прочие
	юрид. Лицо
	0,102968
	4,442352
	хвс
	17.07.2027

	котельная ПНИ
	
	прочие
	юрид. Лицо
	3,91895
	
	хвс
	19.07.2024

	МКД
	ул. Боровая, 4
	население
	жилье
	0,673151
	0,673151
	
	

	МКД
	ул. Боровая, 10
	население
	жилье
	0,507452
	0,507452
	
	

	МКД
	ул. Боровая, 11
	население
	жилье
	0,714575
	0,714575
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Заводская, 77
	население
	жилье
	0,270082
	0,270082
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 79
	население
	жилье
	0,191672
	0,191672
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 81
	население
	жилье
	0,235041
	0,235041
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 83
	население
	жилье
	0,327014
	0,327014
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 85
	население
	жилье
	0,255479
	0,255479
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 92
	население
	жилье
	0,300328
	0,300328
	
	

	МКД
	ул. Заводская, 94
	население
	жилье
	0,673151
	0,673151
	хвс
	26.04.2022

	МКД
	ул. Заводская, 96
	население
	жилье
	0,538521
	0,538521
	
	

	МКД
	ул. Советская, 48
	население
	жилье
	0,124384
	0,124384
	хвс
	16.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 48а
	население
	жилье
	0,186575
	0,186575
	
	

	МКД
	ул. Советская, 75 корпус А
	население
	жилье
	0,70422
	0,70422
	хвс
	16.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 75 корпус Б
	население
	жилье
	0,994191
	0,994191
	хвс
	27.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 81
	население
	жилье
	0,372822
	0,372822
	
	

	МКД
	ул. Советская, 83
	население
	жилье
	0,40389
	0,40389
	хвс
	11.04.2022

	МКД
	ул. Советская, 85
	население
	жилье
	0,455672
	0,455672
	
	

	МКД
	ул. Советская, 89
	население
	жилье
	0,434959
	0,434959
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 91
	население
	жилье
	0,631726
	0,631726
	
	

	МКД
	ул. Советская, 93
	население
	жилье
	0,724932
	0,724932
	
	

	МКД
	ул. Советская, 95
	население
	жилье
	0,559233
	0,559233
	хвс
	16.07.2022

	МКД
	ул. Советская, 103
	население
	жилье
	0,62137
	0,62137
	
	

	МКД
	ул. Советская, 105
	население
	жилье
	0,579946
	0,579946
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 107
	население
	жилье
	0,776712
	0,776712
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Советская, 109
	население
	жилье
	0,652438
	0,652438
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 111
	население
	жилье
	0,662795
	0,662795
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 113
	население
	жилье
	0,517809
	0,517809
	хвс
	05.08.2022

	МКД
	ул. Советская, 115
	население
	жилье
	1,253096
	1,253096
	хвс
	02.06.2022

	МКД
	ул. Советская, 117
	население
	жилье
	0,611014
	0,611014
	хвс
	16.05.2022

	МКД
	ул. Учительская, 2
	население
	жилье
	0,226356
	0,226356
	
	

	МКД
	ул. Учительская, 4
	население
	жилье
	0,088027
	0,088027
	
	

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 2
	население
	жилье
	
	
	хвс
	25.03.2027

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 3
	население
	жилье
	
	
	
	

	МКД
	ул. Советская, 16/2, корпус 4
	население
	жилье
	
	
	
	


2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Сведения об объемах территориального поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет не предоставлены. В связи с этим, проведение ретроспективного анализа не представляется возможным.
2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2035 года с учетом различных сценариев развития муниципального образования
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 34.
Таблица 34. Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, м3
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030
	2031-2035

	Принято сточных вод
	213 614
	215 414
	217 214
	219 014
	220 814
	222 614
	222 614
	222 614

	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	213 614
	215 414
	217 214
	219 014
	220 814
	222 614
	222 614
	222 614

	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	143 288
	143 888
	144 488
	145 088
	145 688
	146 288
	146 288
	146 288

	населению
	24 290
	24 890
	25 490
	26 090
	26 690
	27 290
	27 290
	27 290

	бюджетным организациям
	46 037
	46 637
	47 237
	47 837
	48 437
	49 037
	49 037
	49 037

	прочие потребители
	213 614
	215 414
	217 214
	219 014
	220 814
	222 614
	222 614
	222 614


2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Фактическое поступление сточных вод за 2021 год составило 213614 м3.
К 2035 г. ожидаемое поступление сточных вод составит 222614 м3.
2.3.2. Описание структуры перспективного водоотведения Будогощского городского поселения (эксплуатационные и технологические зоны)
В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.
Таким образом, на 2035 год централизованная система водоотведения по-прежнему будет представлена одной эксплуатационной зоной и одной технологической зоной.
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
Общая проектная производительность КОС канализации г.п. Будогощь 700 м3/сут. В 2035 году объём сточных вод составляет 222614 м3 или 609,90 м3/сут. Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений составит 12,87 %.
2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Обследование сетей и сооружений канализации и сбор исходных данных предназначены для разработки мероприятий реконструкции сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Необходимо выполнить подробную геодезическую съемку с определением высотного и планового положения трубопроводов для определения фактического положения сетей и выполнения проекта реконструкции сетей и сооружений.
Для предварительного определения объемов работ по реконструкции сетей выполнен гидравлический расчет по магистральным сетям хозяйственно-бытовой канализации.
На основании данных исполнительной документации и нормативов пропускной способности труб по параметрам в соответствии со СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» определена максимально возможная пропускная способность труб и выявлена необходимость перекладки труб.
Так же выполнен гидравлический расчет на основании геодезической съемки по фактическим параметрам действующих трубопроводов.
На основании выполненных работ по геодезической съемке, гидравлических расчетов определен объем первоочередных задач.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
К 2035 году планируется увеличение сбрасываемых сточных вод от объектов перспективной застройки и территорий, не подключенных к централизованной системе водоотведения.
Увеличение объемов стоков приведет, как следствие, к расширению зоны ее действия.
Общая проектная производительность КОС канализации г.п. Будогощь 700 м3/сут. В 2035 году объём сточных вод составляет 222614 м3 или 609,90 м3/сут. Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений составит 12,87 %.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Принципами развития централизованной системы водоотведения Будогощского городского поселения являются:
-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
-обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей городского поселения.
-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в таблице 35.
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием плановых значений, показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий приведен в таблице 36.
Таблица 35. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения
	№
п.п.
	Наименование объекта
	Месторасположение объекта
	Суточная нагрузка
водоотведение
м3 /сут.*
	Планируемый срок подключения**

	1
	Планируемое строительство 8 индивидуальных жилых домов по ул. Советская.
	Киришский р-н, Будогощское гп.
ул. Советская.
	21,32
	2023-2033

	2
	Планируемое строительство 53 индивидуальных жилых дома по ул. Кооперативная.
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Кооперативная.
	52,09
	2023-2033

	3
	Планируемое строительство 13 индивидуальных жилых дома по ул. Октябрьская.
	Киришский р-н, Будогощское гп.
ул. Октябрьская.
	9,9
	2023-2033

	4
	Будогощская общественная баня по ул. Озерная.
	Киришский р-н, Будогощское гп.
ул. Озерная.
	3,0
	2023-2033

	5
	Планируемое переподключение системы водоотведения по объектам: жилые дома по ул. Учительская (2 шт.), Будогощская СОШ, школьная котельная, Будогощская школа искусств, жилые дома по ул. Рождественская (7шт), база ООО «Финекс»
	Киришский р-н, Будогощское гп.
	16,98
	2023-2033

	6
	Подключение 20 индивидуальных жилых домов ул. Боровая 
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Боровая.
	14,1
	2023-2033

	7
	Планируемое строительство многоквартирного жилого дома по ул. Боровая (программа расселения аварийного жилья).
	Киришский р-н, Будогощское гп. ул. Боровая.
	49,05
	2023-2033

	8
	Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Советская, д 65.
	Киришский р-н, Будогощское гп.
ул. Советская, д 65.
	32,5
	2023-2033

	9
	Подключение здания почты
	Киришский р-н, Будогощское гп.
	1,37
	2023-2033

	10
	Подключение зданий магазинов на центральной площади: «Пятерочка», «Магнит», «Строитель», «Автозапчасти и Аптека», «Шаверма».
	Киришский р-н, Будогощское гп.
	2,47
	2023-2033

	11
	Реконструкция котельной ПНИ в г.п. Будогощь
	Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 в.
	--
	2023-2033

	12
	Реконструкция станции Будогощь Октябрьской ж.д..
	Киришский район, г.п. Будогощь
	15,5
	2023-2033

	13
	Подключение Лесопильного цеха в гп. Будогощь.
	Киришский район, г.п. Будогощь, 
ул. Советская, д34а
	5,5
	2023-2033

	14
	Частные жилые строения (12 шт.)
	Киришский р-н, Будогощское гп.
	6,3
	2023-2033


* - подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.
**- планируемый срок подключения уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.
Таблица 36. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием плановых значений, показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий
	№ п/п
	Мероприятие
	Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности
	Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	
	до реализации мероприятия инвестиционной программы (2020 год)
	после реализации мероприятия инвестиционной программы
(2032 год)

	2.
	Водоотведение (раздельная хозяйственно-бытовая система водоотведения)

	2.1.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях сокращения уровня износа существующих объектов

	2.1.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

	
	Перекладка ветхих сетей водоотведения по ул. Учительская

Ду 150 мм, L= 713,5 м
	Сети водоотведения самотечные
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную (бытовую) систему водоотведения
	0,0
	0,0

	2.1.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения

	2.1.2.1
	Реконструкция ОСК (электрооборудование, оборудование, отстойники, иловые карты): Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, Очистное сооружение в картере
	Канализационные очистные сооружения
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной (бытовой) системы водоотведения
	9,0
	5,0

	
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	0,69
	0,60

	2.1.2.2
	Реконструкция КНС №3 (ул. Боровая) с заменой насосных агрегатов, автоматизация управления, электрооборудования, подъемных механизмов, вентиляции: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Боровая.
	Канализационные насосные станции
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	0,004
	0,001

	
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	0,222
	0,1

	2.1.2.3
	Проектирование и реконструкция «Локальных очистных сооружений с хлораторной ул. Учительская у СОШ.
	Канализационные очистные сооружения
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную (бытовую) систему водоотведения
	9,0
	5,0

	2.1.2.4
	Реконструкция сети водоотведения (напорный коллектор) от КНС №3 
(ул. Боровая) до ОСК (Ду 250 мм., L=854 п.м.);
	Сети водоотведения напорные
	
	
	

	2.2.
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения

	2.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения  

	2.2.2.1
	Проектирование и строительство участка системы водоотведения Киришский район, г.п. Будогощь, самотечная канализация хозяйственно-фекальных стоков от жилых домов по ул. Боровой (земельные участки с кадастр. №№ 227-237, 240-263, 381)
	Сети водоотведения
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную (бытовую) систему водоотведения
	0,00
	0,00

	2.2.2.2
	Проектирование и строительство участка системы водоотведения Киришский район, г.п. Будогощь, самотечная канализация хозяйственно-фекальных стоков от жилых домов по ул. Кооперативной 5-28 и ул. Советской 9-17, со строительством новой канализационно-насосной станции по ул. Кооперативная.
	
	
	
	

	2.2.2.3
	Проектирование и строительство системы водоотведения "Подключение самотечной канализации по ул. Советская д. 48, 48А к централизованной системе водоотведения" Киришский район, г.п. Будогощь
	
	
	
	

	2.2.2.4.
	Проектирование и строительство системы водоотведения "Подключение самотечной канализации по ул. Озёрная, Октябрьская, Строителей, Советская, Учительская, единичных перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения" Киришский район, г.п. Будогощь
	
	
	
	

	2.2.2.5.
	Проектирование и строительство участков напорного коллектора до КНС по ул. Кооперативной и Строителей

Дн 160 мм, L=722,89 м (Кооперативная)

Дн 110 мм, L=814,22 м (Строителей)
	
	
	
	

	2.2.2.6
	Выделение «санитарной зоны» и устройство ограждения территории «санитарной зоны» насосной канализационной очистной станции по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, вблизи д. 75 по ул. Советская;
	Канализационные насосные станции
	
	
	

	2.2.2.7
	Устройство ограждения вокруг территории ОСК (Очистное сооружение в карьере) г.п. Будогощь Киришского района
	Канализационные очистные сооружения
	
	
	

	2.3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, не включенные в прочие группы мероприятий 

	2.3.1
	Реконструкция узла учета электрической энергии и щита управления насосами на КНС №2 перекачки стоков (вблизи д. 115): Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь
	Канализационные насосные станции
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	0,222
	0,1


Примечание: Карты и схемы по строительству и реконструкции сетей водоотведения представлены в Электронной модели и макетах, являющихся неотъемлемой частью Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период развития до 2035 года.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В таблице 37 указаны плановые показатели развития централизованной системы водоотведения г.п. Будогощь.
Таблица 37. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения г.п. Будогощь
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Факт 2021г.
	Плановые значения показателей

	
	
	
	
	2022-2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	2.
	Водоотведение

	2.1.
	Показатели качества сточных вод

	2.1.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную (бытовую) систему водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной (бытовой) системы водоотведения
	%
	9,0
	8,8
	8,5
	8,0
	7,5
	7,0
	6,5
	6,0
	5,5
	5,5
	5,0
	5,0

	2.1.3.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	95,00
	90,00
	85,00
	80,00
	75,00
	70,00
	65,00
	60,00
	50,00

	2.2.
	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения

	2.2.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км
	7,1
	6,5
	6,00
	5,50
	5,00
	4,50
	4,00
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	2.3.
	Показатели энергетической эффективности

	2.3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,69
	0,68
	0,67
	0,66
	0,65
	0,64
	0,63
	0,62
	0,61
	0,60
	0,60
	0,60

	2.3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	кВт*ч/м3
	0,222
	0,220
	0,215
	0,210
	0,205
	0,200
	0,195
	0,170
	0,150
	0,140
	0,120
	0,1


2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
В целях реализации схемы водоотведения Будогощского городского поселения до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные комплекс мероприятий представлен в таблице 36.
2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Реконструкция ветхих (изношенных) участков канализационных сетей и объектов водоотведения, в том числе канализационных коллекторов выполняется в связи с высоким процентом износа, а также с целью обеспечения высокого уровня надежности услуг водоотведения.
В период с 2021 по 20435 г. планируется подключить к системе централизованного водоотведения реконструируемые и строящиеся объекты, представленные в мероприятиях в пункте 2.4.1.
2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
В целях реализации схемы водоотведения Будогощского городского поселения до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные комплекс мероприятий представлен в таблице 36.
2.4.5.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия настоящей схемой не предусмотрены.
2.4.6.  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения на присоединенных территориях будут размещены в границах г.п. Будогощь.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Границы и характеристики охранных зон сетей водоотведения следует принимать по таблице 38. Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 39.
Таблица 38. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	Фундаментов зданий и сооружений
	Ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	Оси крайнего пути
	Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	Наружно й бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	Железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов
	Св.1 до 35 кВ
	Св.35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Инженерные сети
	Водопровод
	Канализация
	Дождевая канализация
	Газопровод
	Кабельные сети
	Кабели связи
	Тепловые сети
	Каналы, тоннели
	Наружные пневмомусоропроводы

	Водопровод
	См. примечание 1
	См. примечание 2
	1,5
	01.фев
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	1

	Канализация
	См. примечание 2
	0,4
	0,4
	01.май
	0,5
	0,5
	1
	1
	1


Примечание1: Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5.
Примечание2: Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
Таблица 39. Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	 
	 
	 
	 

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ»
2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.
3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.
4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 2.7.
7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона между границами участка канализационных очистных сооружений и жилыми кварталами, а также пищевыми предприятиями, с учетом их перспективного развития, должна составлять:
•
150 м (при механическом обезвоживании осадка);
•
200 м (при хранении осадка на иловых площадках).
Расстояние от границ очистных сооружений до ближайших жилых застроек в г.п. Будогощь составляет 200 м, что полностью удовлетворяет условиям СЗЗ для очистных сооружений г.п. Будогощь.
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены на рисунках 8-14.

[image: image8.jpg]|

=

Kupnwsan yn. KH47:27:0801006:159
Irowes TY07042022, 2





Рисунок 8 - Схема расположения объектов системы ВО по ул. Кирпичная
[image: image9.jpg]ek

g
oy
&





Рисунок 9 - Схема расположения объектов системы ВО по ул. Боровая
[image: image10.jpg]



Рисунок 10 - Схема расположения объектов системы ВО по ул. Строителей
[image: image11.jpg](=
cenepo-sanaon sacry Kt
Weanesa TY070420221

==y 77,
.
=
s
¢
oo
o
=

xa




Рисунок 11 - Схема расположения объектов системы ВО северо-западной части
[image: image12.jpg]AT o
: OrrrEpecet




Рисунок 12 - Схема расположения объектов системы ВО по ул. Октябрьская
[image: image13.jpg]



Рисунок 13 - Схема расположения объектов системы ВО СНТ Ракитино
[image: image14.jpg]2




Рисунок 14 - Схема расположения объектов системы ВО в жд №10
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.
Строительство новых канализационных очистных сооружений позволит снизить сброс загрязняющих веществ, и тем самым улучшить экологическое состояние р. Пчевжа.
2.5.2.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.
В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.
Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.
Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ, в частности, ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.
Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения.
В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.
2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ЦС ВО в Будогощском городском поселении произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
· Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;
· Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2022. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр (далее – НЦС 81-02-14-2022);
· Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2022. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 217/пр (далее – НЦС 81-02-19-2022);
· проектно-сметной документации на объекты-аналоги.
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:
· Применение при строительстве, реконструкции и модернизации канализационных сетей из полиэтиленовых труб;
· Способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);
· Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,32;
· Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
· Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,04;
· Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов ЦС ВО в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты следующие положения:
· Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,57;
· Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
· Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,04;
· Коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурных зон Российской Федерации Kрег.1=1,01;
· Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.
Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации применены определенные в соответствии Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан и опубликован 28.11.2018 Министерством экономического развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице 40.
Мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения в Будогощском городском поселении представлена в таблице 41.
Таблица 40. Примененные для приведения стоимостей мероприятий от цен 2021 г. к ценам лет их реализации индексы-дефляторы
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2035г.

	1
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	100,0%
	104,3%
	104,4%
	104,4%
	104,3%
	104,2%
	104,1%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	2
	Темп роста по отношению к 2021г.
	100,0%
	104,3%
	108,9%
	113,7%
	118,6%
	123,5%
	128,6%
	133,8%
	139,1%
	144,7%


Таблица 41. Объемы капитальных вложений, тыс. руб.
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия
	В ценах 2022 г.
	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб.

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030
	2031-2035
	Итого

	Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях сокращения уровня износа существующих объектов
	 

	1.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	 

	1.1.1.
	Перекладка ветхих сетей водоотведения по ул. Учительская
Ду 150 мм, L= 713,5 м
	4106
	 
	4619
	 
	 
	 
	 
	4619

	1.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения
	 

	1.2.1.
	Реконструкция ОСК (электрооборудование, оборудование, отстойники, иловые карты): Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, Очистное сооружение в картере
	4000
	326
	340
	355
	370
	1635
	1725
	4752

	1.2.2.
	Реконструкция КНС №3 (ул. Боровая) с заменой насосных агрегатов, автоматизация управления, электрооборудования, подъемных механизмов, вентиляции: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Боровая.
	3800
	310
	315
	344
	346
	1580
	1602
	4497

	1.2.3.
	Проектирование и реконструкция «Локальных очистных сооружений с хлораторной ул. Учительская у СОШ
	2000
	350
	354
	357
	361
	365
	369
	2156

	 
	всего по группе 1
	13906
	986
	5628
	1056
	1077
	3580
	3696
	16023

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения
	 

	2.1. Строительство новых сетей водоотведения  
	 

	2.1.1.
	Проектирование и строительство участка системы водоотведения Киришский район, г.п. Будогощь, самотечная канализация хозяйственно-фекальных стоков от жилых домов по ул. Боровой (земельные участки с кадастр. №№ 227-237, 240-263, 381)
	11240
	1560
	1629
	1699
	1770
	1843
	3909
	12409

	2.1.2.
	Проектирование и строительство участка системы водоотведения Киришский район, г.п. Будогощь, самотечная канализация хозяйственно-фекальных стоков от жилых домов по ул. Кооперативной 5-28 и ул. Советской 9-17
	10000
	980
	1023
	1067
	1112
	2915
	2950
	10048

	2.1.3.
	Проектирование и строительство системы водоотведения "Подключение самотечной канализации по ул. Советская д. 48, 48А к централизованной системе водоотведения" Киришский район, г.п. Будогощь
	12360
	1890
	1973
	2058
	2144
	3680
	3794
	15540

	2.1.4.
	Проектирование и строительство системы водоотведения "Подключение самотечной канализации по ул. Озёрная, Октябрьская, Строителей, Советская, Учительская, единичных перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения" Киришский район, г.п. Будогощь
	33910
	7335
	7629
	7934
	8251
	8581
	 
	39731

	2.1.5.
	Проектирование и строительство участков напорного коллектора до КНС по ул. Кооперативной и Строителей
Дн 160 мм, L=722,89 м (Кооперативная)
Дн 110 мм, L=814,22 м (Строителей)
	6303
	 
	3545
	3687
	 
	 
	 
	7232

	 
	всего по группе 2
	73813
	11765
	15799
	16445
	13278
	17020
	10654
	84961

	Группа 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, не включенные в прочие группы мероприятий
	 

	3.1.
	Реконструкция узла учета электрической энергии и щита управления насосами на КНС №2 перекачки стоков (вблизи д. 115): Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь
	568
	156
	163
	170
	177
	 
	 
	666

	 
	всего по группе 3
	568
	156
	163
	170
	177
	 
	 
	666

	 
	Итого по программе
	88287
	12907
	21590
	17671
	14531
	20600
	14350
	101650


На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения мероприятия, перечисленные в таблице 41, не имеют утвержденных источников финансирования (официальных документов, подтверждающих целевое выделение денежных средств на рассматриваемые мероприятия).
Источниками финансирования для рассматриваемых мероприятий могут являться:
•
Бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;
•
Собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли;
•
Средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоотведения.
2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
В таблице 42 указаны плановые показатели развития централизованной системы водоотведения Будогощского городского поселения.
Таблица 42. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения Будогощского городского поселения
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Факт 2021г.
	Плановые значения показателей

	
	
	
	
	2022-2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	2.
	Водоотведение

	2.1.
	Показатели качества сточных вод

	2.1.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную (бытовую) систему водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной (бытовой) системы водоотведения
	%
	9,0
	8,8
	8,5
	8,0
	7,5
	7,0
	6,5
	6,0
	5,5
	5,5
	5,0
	5,0

	2.1.3.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	95,00
	90,00
	85,00
	80,00
	75,00
	70,00
	65,00
	60,00
	50,00

	2.2.
	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения

	2.2.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км
	7,1
	6,5
	6,00
	5,50
	5,00
	4,50
	4,00
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	2.3.
	Показатели энергетической эффективности

	2.3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,69
	0,68
	0,67
	0,66
	0,65
	0,64
	0,63
	0,62
	0,61
	0,60
	0,60
	0,60

	2.3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	кВт*ч/м3
	0,222
	0,220
	0,215
	0,210
	0,205
	0,200
	0,195
	0,170
	0,150
	0,140
	0,120
	0,1


2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в Будогощском городском поселении отсутствуют.
Глава III: Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения
В ходе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluHydro и ZuluDrain компании «Политерм». В качестве основ для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографическая съемка местности, данные по водопотреблению каждого абонента, этажность здания, диаметр и длина каждого трубопровода, насосное оборудование ВНС, объем резервуаров, высота резервуаров, насосное оборудование КНС и КОС.
3.1 Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов
Информационно-графическое описание объектов системы водоснабжения и водоотведения Будогощского городского поселения в слоях электронной модели (ЭМ) представлены графическим изображением объектов системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топоснове Будогощского городского поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы водоснабжения и водоотведения (источников водоснабжения, участков канализационных и водопроводных сетей, оборудования объектов водоснабжения и водоотведения).
Основой семантических данных об объектах системы водоснабжения и водоотведения были базы данных и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения Будогощского городского поселения.
В составе ЭМ существующей системы водоснабжения и водоотведения отдельными слоями представлены: 
· топоснова Будогощского городского поселения; 
· адресный план Будогощского городского поселения; 
· слои, содержащие сетки районирования Будогощского городского поселения; 
· отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам водоснабжения и водоотведения Будогощского городского поселения; 
· объединенные информационные слои по источникам и потребителям Будогощского городского поселения, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке Схемы водоснабжения и водоотведения сетки расчетных единиц деления Будогощского городского поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач. 
Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Будогощского городского поселения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов представлено на отдельных листах, а также в электронной модели, являющимися неотъемлемой частью настоящей схемы.
3.2 Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения
В программном комплексе к объектам систем водоснабжения и водоотведения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок водопроводной и канализационной сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков водопроводной и канализационной сети.
Система водоснабжения представляет собой инженерную сеть, которая состоит из источников (водозабор, скважины, резервуара чистой воды, контррезервуара, водонапорной башни и так далее.); потребителей (помимо обычных потребителей сюда можно отнести контррезервуары и водонапорные башни, работающие на заполнение); участков водопроводной сети; запорно-регулирующей арматуры установленной на сети; защитных устройств (обратные клапаны, разрушаемые мембраны и пневмобаков), насосных станций и так далее.
Источник – это символьный объект водопроводной сети, моделирующий режим работы водозабора, скважины, резервуара чистой воды, контррезервуара, водонапорной башни. Поступление воды в сеть может обеспечиваться как одним, так и несколькими источниками. При наличии нескольких источников один из них может задавить другой. Возникновение такой ситуации зависит от конфигурации сети, от сопротивлений трубопроводов. В каждом конкретном случае это может показать только расчет. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как источник.
Контррезервуар – это символьный элемент водопроводной сети, который в отличие от водонапорной башни, не имеет опорной конструкции, но устанавливается на возвышенных отметках местности. Графический тип объекта контррезервуар - символьный, относится к объекту инженерных сетей, классифицируется как узел.
Водонапорная башня – это символьный элемент водопроводной сети, сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций. Графический тип объекта водонапорная башня – символьный, относится к объекту инженерных сетей, классифицируется как узел.
Насосная станция – символьный объект водопроводной сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.
Потребитель – это объект, который характеризуется минимальным напором и расчетным расходом сетевой воды. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как потребитель.
Узел (водопроводный колодец, разветвление) – это символьный объект водопроводной сети. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.
Водопроводный колодец с пожарным гидрантом – это символьный объект водопроводной сети. Отличие водопроводного колодца с гидрантом (или с водопроводной колонкой) от простого водопроводного колодца заключается в том, что при наличии гидранта (или колонки) в узле можно задать слив воды из сети. Для этого в исходные данные вносится расчетный расход и минимальный напор воды на объекте. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.
Участок – это линейный объект сети. В ZuluHydro за участок принимается трубопровод, имеющий постоянные гидравлические свойства. Участок сети в расчетах не всегда должен совпадать с участком с точки зрения паспортизации и инвентаризации. Там, где меняются гидравлические свойства, участок обязательно должен быть закончен одним из типовых объектов. Графический тип объекта - линейный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как участок, отсекающий.
Вспомогательный участок – это линейный объект математической модели. Вспомогательный участок (Указатель узла измерения регулятора) при использовании его с регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывают место контролируемого параметра. Графический тип объекта - линейный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как участок, отсекающий.
Задвижка – это символьный объект водопроводной сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определяться при её режиме работы Открыта. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как отсекающее устройство.
Воздушный колпак – это символьный объект водопроводной сети, предназначенный для защиты водопровода и оборудования от гидравлического удара. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.
Регулятор (давления, расхода) – это объект водопроводной сети, поддерживающий заданное давление (расход) в трубопроводе «до себя» или «после себя». По умолчанию регулятор регулирует значение в том месте, где установлен. С помощью вспомогательного участка регулятор давления, установленный на трубопроводе, может контролировать давление «до себя» или «после себя. Для того чтобы указать как работает регулятор необходимо установить узел контроля (простой узел) и соединить их вспомогательным участком. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.
Локальное сопротивление – это символьный объект водопроводной сети, позволяющий задать дополнительное сопротивление в любой точке сети. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.
Обратный клапан – это символьный объект водопроводной сети, пропускающий воду по трубопроводу только в одном направлении и автоматически закрывающийся при перемене направления потока. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.
Разрушаемая мембрана – это символьный объект водопроводной сети. Мембрана - это защитное устройство, разрушающееся при повышении давления выше определенного предела, для уменьшения последствий гидравлического удара в сети. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.
Система водоотведения представляет собой инженерную сеть, которая состоит из Колодцев, Выпуска, и Участков. Подробнее о каждом объекте рассказывается далее в соответствующих разделах. Математическая модель сети для проведения гидравлических расчетов представляет собой связанный граф, где дугами являются участки сети, а узлами узловые объекты инженерной сети: в основном колодцы, и выпуск.
Колодец – это условное название символьного узлового объекта сети водоотведения, характеризующийся местным сопротивлением, глубиной лотка и входящим расходом сточных вод. Если входящий расход для этого объекта не задан, то это может быть смотровой, перепадной, промывной, поворотный колодец. Таким образом этот элемент используется для соединения участков между собой.
Выпуск – это символьной узловой объект сети водоотведения, функцией которого является обеспечение сброса стоков. Условно говоря это могут быть очистные сооружения или КНС. Выпуск является конечным объектом сети водоотведения. В этот элемент могут входить несколько участков, но направление обязательно должно быть правильным.
Участок канализационной сети – это линейный объект, который характеризуется диаметром, расходом, уклоном, начальным и конечным отметками лотка. Участок- он же коллектор, канал. ZuluDrain за участок принимается трубопровод, имеющий постоянные гидравлические свойства. Участок сети в расчетах не всегда должен совпадать с участком с точки зрения паспортизации и инвентаризации. Там, где меняются гидравлические свойства, участок обязательно должен быть закончен одним из типовых объектов.
Насос – это линейный объект, который является участком, соединяющим два колодца. 
Напорный участок – это линейный объект, моделирующий работу напорного участка канализационной сети.
3.3 Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов
Насосное оборудование можно моделировать несколькими способами: как идеальное устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики, а также как устройство, держащее после себя указанное давление.
На данный момент используется модель идеального насоса. Идеальный насос перекачивает любой расход, поступающий в начальный колодец, и обеспечивает подъем сточных вод до необходимого уровня.
Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов представлено в электронной модели.
3.4 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества
Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, ZuluGIS поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети. Система ZuluGIS позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения на карте (схеме). При этом ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу готова для топологического анализа (информация о связях между объектами заносится автоматически). В системе предусмотрены средства редактирования инженерных сетей, включающие возможность создания объектов инженерной сети, нанесения сети на карту, а также контроля действий пользователя при определении компонентов сети или изменении ее конфигурации.
Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания водопроводной сети. Любое переключение на схеме водопроводной сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной сети.
Пакет ZuluHydro позволяет осуществить расчет коммутационных задач. Целью расчета коммутационных задач является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.
Анализ переключений позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д). Также производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. 
Виды переключений:
Включить - режим объекта устанавливается на «Включен». 
Выключить - режим объекта устанавливается на «Выключен». 
Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура. 
Отключить от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.
3.4.1. Сведения о паспортизации объектов
Пакеты программ ZuluHydro и ZuluDrain позволяют создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.
Для удобства анализа результатов расчета можно выводить атрибутивные данные по объектам на карту. Одновременно на карту можно выводить надписи по всем объектам, для каждого типа по своему шаблону. Надпись может быть по-разному расположена относительно объекта, сориентирована под произвольным углом и иметь различные стили.
В надписи по одному объекту могут участвовать значения разных его полей, которые можно выводить в одну или несколько строк, сопровождая каждое из полей своим шрифтом, цветом, префиксом и постфиксом. Можно выводить надписи по всем объектам, для каждого типа по своему варианту. Также имеется возможность одновременно подключать к каждому типу объектов слоя сразу несколько вариантов надписей.
3.4.2. Пространственная привязка объектов водопроводных, канализационных сетей к географическим координатам
ZuluGIS и ZuluServer реализуют спецификации WMS 1.1.1, WMS 1.3.0, (Open GIS Consortium – OGC). Это позволяет получать информацию с картографических серверов, которые поддерживают данные протоколы.
Система позволяет получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS (Web Map Service), разработанные Open Geospatial Consortium (OGC).
WMS позволяет получить доступ к картам и данным через локальную сеть или через интернет с удаленных серверов, которые тоже удовлетворяют данным спецификациям. Данная протокол был разработан консорциумом открытых ГИС (Open GIS Consortium – OGC).
Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя ZuluGIS (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.
3.4.3. Описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе водоснабжения и водоотведения
Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).
Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицы, экспорта в Microsoft Excel.
В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.
Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.
3.5 Выполнение гидравлического расчета сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников на единую сеть
Программно-расчетный комплекс ZuluHydro предназначен для выполнения расчетов систем водоснабжения и решения на их базе различного рода задач. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Расчеты работают в тесной интеграции с геоинформационной системой и выполнены в виде модуля расширения ГИС. Сеть весьма просто и быстро заноситься в ГИС с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.
Поверочный расчет водопроводной сети
Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.
При поверочном расчете известными величинами являются:
- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;
- Фиксированные узловые отборы воды;
- Напорно-расходные характеристики всех источников;
- Геодезические отметки всех узловых точек.
- В результате поверочного расчета определяются:
- Расходы и потери напора во всех участках сети;
- Подачи источников;
- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.
К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.
Конструкторский расчёт водопроводной сети
Целью конструкторского расчёта тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчётных расходов воды с заданным напором.
Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).
Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.
Расчёт водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.
3.5.1. Моделирование всех видов переключений, в том числе переключений нагрузок между источниками
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов водопроводной сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:
- вывод информации по отключенным объектам сети;
- расчет суммарных объемов воды;
- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.
При проведении поверочного расчёта имеется возможность назначать места разрывов на участках трубопроводов, не изменяя базовой топологии сети.
3.5.2. Расчёт балансов по источникам и территориальному признаку
Расчёт балансов по источникам в модели водопроводных сетей МО Будогощское городское поселение организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов по источникам водоснабжения и по территориальному признаку.
3.5.3. Расчёт потерь
Потери напора определяются по результату поверочного расчёта.
К началу выполнения гидравлического расчета считаются известными:
- сопротивления участков водопроводной сети;
- расходы в узлах сети;
- действующие напоры на источниках и насосных станциях.
Для вычисления искомых величин используются законы Кирхгофа:
Сумма расходов, втекающих в каждый узел равна нулю (или утечке);
Сумма падений давления на всех участках замкнутого цикла равна нулю (или сумме действующих напоров).
Местные потери напора обуславливаются преодолением местных сопротивлений, создаваемых фасонными частями, арматурой и прочим оборудованием трубопроводных сетей. Потери напора в местных сопротивлениях вычисляются по формуле Вейсбаха.
3.5.4. Групповые изменения характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов
Внести изменения характеристик объектов возможно несколькими способами:
- в окне семантической информации через вкладку Текущая запись;
- в окне семантической информации через вкладку База;
- в окне семантической информации с помощью запросов;
используя SQL запросы.
C помощью запросов можно:
- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;
- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов;
- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;
и т.д.
Любая запись в строке запроса поля БД интерпретируется как условие соответствия значения выбранного поля значению, введенному в строке. На одной строке может быть записано несколько условий, которые отделяются друг от друга запятой: <Выражение 1>, <Выражение 2>, <Выражение 3>. Если условия записаны сразу в нескольких полях запроса, то при формировании строк ответа эти условия объединяются логической функцией И (AND).
Идентификаторы
Это поля базы данных. При этом каждое поле имеет свой псевдоним, который можно использовать при написании запросов. Например, F4 + F5, т. е. выбрать те записи, у которых значение поля равно сумме полей с псевдонимами F4 и F5.
Константы
Используют для сравнения со значениями в полях таблиц, могут быть строковыми, числовыми. Тип константы (значение, с которым необходимо сравнивать значения в поле таблицы) должен совпадать с типом данных в этом поле. Т. е., если поле является числовым, то и сравнивать нужно с числом. В противном случае возникает сообщение о несоответствии типов.
Функции
Встроенные функции системы, такие как суммирование, нахождение минимального, максимального значения и т. д. Следует учитывать, что такие функции, как нахождение среднего, минимального или максимального значения можно применять только к числовым полям. В противном случае появляется сообщение о несоответствии типов.
Операторы
Арифметические операции: +, -, *, /.
Операции сравнения: =,<,>,<=,>=.
Логические операции: AND, OR, NOT.
Запрос к базе данных набирается в виде условий отбора соответствующих полей. Для числовых полей условие отбора может содержать просто число (при проверке на равенство), а также операторы сравнения (> – больше, < – меньше, >= – больше либо равно, <= – меньше либо равно, <> – не равно).
Операторы и функции могут отображаться как на русском, так и на английском языке. Для того, чтобы настроить язык отображения надо в окне семантической информации сделать щелчок правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выбрать пункт Язык ключевых слов и выбрать нужный язык.
3.5.5. Расчёт и отображение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития водопроводных и канализационных сетей
Пьезометрический график является одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для водопроводных сетей. Этот график изображает линию изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до потребителя.
Пьезометрический график в системе строится по маршруту. Маршрут указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если нужен другой путь, то надо указать промежуточные узлы.
3.5.6. Перепроецирование данных на «лету» из одной системы координат в другую
В системе ZuluGIS для перехода от одной системы координат к другой могут использоваться команды:
- для растрового слоя- Растр|Перепроецировать;
- для векторного слоя- Карта|Операции|Перепроецировать слои.
В настройках структуры слоев карт в ZuluGIS задается проекция и система координат, в которой хранятся пространственные данные этого слоя. Эта проекция называется проекцией хранения данных. Проекция хранения данных выбирается в соответствии с проекцией исходных данных, на базе которых формируются объекты слоя (печатные карты, геодезическая съемка местности и прочие).
В параметрах карты задается проекция, используемая для отображения картографических данных на экране. Эта проекция называется проекцией отображения.
При выводе на экран данные, хранимые в слоях карты «на лету», преобразуются из проекции хранения заданной для слоя в проекцию отображения данной карты. При сохранении данных в слое производится обратное преобразование – из проекции отображения в проекцию хранения данных слоя. Таким образом, возможно хранение данных в одной проекции, а отображение в другой, причем в одной карте могут содержаться слои с разными проекциями хранения данных, а данные одного слоя могут отображаться в разных картах в разных проекциях отображения. Также поддерживается перепроецирование пространственных данных в слоях из одной проекции, в другую.
Допускается преобразование карт, выполненных в локальной системе декартовых координат в географическую систему координат если известны параметры перехода в соответствующую систему координат.
3.5.7. Изменение внешнего вида объектов в зависимости от их семантических характеристик или масштаба представления карты, в том числе возможность изменения внешнего вида выбранных объектов не зависимо от графических характеристик слоя
При создании слою водопроводной сети задаётся с заранее определенной стандартной структурой: символами, базами данных, типовыми объектами водопроводной сети и режимами их работы. Редактирование структуры слоя позволяет настроить внешний вид объектов водопроводной сети или добавить новые режимы работы для уже существующих объектов. Любое редактирование структуры слоя происходит через редактор структуры слоя.
Редактор структуры слоя позволяет:
· создать, удалить или отредактировать символ;
· импортировать символ из другого слоя;
· создать новые типовые объекты;
· создавать новые режимы для объектов водопроводной сети;
· поменять размеры символов водопроводной сети;
· поменять внешний вид символов водопроводной сети;
· импортировать типы и режимы из других слоев;
· распечатать список объектов, входящих в структуру слоя.
Размеры символов задаются в относительных единицах, поэтому заранее неизвестно, какого размера они будут на той или иной карте, так как слой может создаваться для масштабов области, города, квартала, помещения. Для регулирования размеров символов на карте вводится масштабирующий отображение символов коэффициент, который задается в строке Размер. Чем больше значение коэффициента, тем крупнее будут выглядеть символы на карте (при одном и том же масштабе карты).
3.5.8. Получение информации об объекте при выборе его курсором мыши, хранение, манипулирование и управление данными
Для получения информации об объекте необходимо его активировать. Под активизацией объекта подразумевается перевод одного из объектов слоя в активный режим, отображаемый на карте миганием. Для того чтобы выделить («замигать») объект активного слоя с карты нужно: 
Выбрать режим активизации объекта. 
Подвести курсор мыши к объекту (объект должен находиться в активном слое) и щелкнуть левой клавишей мыши. 
В строке состояния внизу экрана отобразится значение ключа (ID) указанного объекта. Если в данный момент открыта панель свойств системы (Окно|Панель свойств…), то в ней отобразятся общие параметры активизированного объекта в зависимости от его графического и структурного типа.
Для хранения семантической информации ZuluGIS может использовать различные источники табличных данных. Это могут быть как коммерческие, так и бесплатные клиент-серверные СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, MySQL, Линтер, и т.д.; файл-серверные СУБД: SQLite, MS Access, Paradox, dBase; другие источники, поддерживающие ODBC или ADO соединения. В поставку ZuluGIS входит бесплатная СУБД Microsoft SQL Server Express LocalDB. 
Для удобства и единообразия доступа к семантическим данным ZuluGIS описывает подключения к различным СУБД в виде своих «источников данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций. Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии ZuluGIS, так и на ZuluServer.
Физически файлы таблиц могут располагаться в удобном для пользователя месте (на сервере, на локальной машине в отдельном каталоге, в том же каталоге, что и файлы графической базы данных). Желательно чтобы файл описателя базы данных хранился в том же каталоге, что и файл графической базы данных. Описатель базы данных ZuluGIS хранит следующую информацию: 
список таблиц, участвующих в запросе;
если необходимо- набор Справочников;
набор запросов, задающих правила выбора значений из таблиц и содержащих ссылки на таблицы, из которых выполняется выборка, связи между таблицами, набор полей для вывода с пользовательскими названиями; 
если необходимо- набор форм для разного отображения информации.
Система позволяет производить различные выборки, необходимые для формирования отчетов. Это возможно, как с помощью встроенных запросов, через окно семантической информации, так и с помощью SQL запросов. 
3.5.9. Работа с картами в местной и географической системах координат
Работа с географическими координатами и проекциями
В программе Zulu работа с пространственными данными может проводиться не только в локальной системе декартовых координат, но и в различных географических системах координат. Поддерживается создание карт в таких проекциях, отображение (с возможностью данные заданные в одной проекции показывать в другой проекции), импорт пространственных данных в форматах других систем (MapInfo, OziExplorer) c учетом системы координат и преобразование карт из локальной системы координат в географическую.
Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.
Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.
3.5.10. Формирование пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям
В системе предусмотрено три режима выполнения пространственных запросов:
- Выборка данных по условию, с использованием внутреннего языка запросов; 
-Формирование групп объектов по условию, с использованием внутреннего языка запросов; 
-Выборка данных по запросу SQL с использованием расширения OGC.
Организация данных 
Данные организованы в виде проекта, состоящего из нескольких карт. Которые, в свою очередь, состоят из любого количества слоев. 
Система работает со слоями следующих типов:
-Векторные слои
-Растровые слои
-Слои рельефа
-Слои WMS
-Слои Tile-серверов
Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо на серверах других производителей.
Векторный слой 
Типы векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.
Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать любые параметры отображения объектов. 
Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам. 
Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных.
Растровый слой 
Zulu обеспечивает работу с большим количеством растровых объектов (несколько тысяч).
Привязка растра к местности производится по точкам. Доступно задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобразования растра).
Корректировка растра возможна методами:
· "резиновый лист",
· аффинное преобразование,
· полиномиальное второй степени.
Географические проекции 
Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.
При известных параметрах (ключах перехода), можно привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.
Генератор запросов 
Позволяет:
- проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.),
- делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов,
- сохранять результаты запросов в таблицы, их экспортировать.
В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям. 
Электронная модель инженерной сети 
Наряду с обычным для ГИС разделением объектов, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. 
Топологическая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.)
Программа автоматически создает математическую модель сети непосредственно в процессе ввода графической информации. 
Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач: поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д.
Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных сетей.
Слой рельефа 
Одним из векторных слоев может быть слой рельефа местности. По данным изолиний и высотных отметок строится триангуляция, которая сохраняется в слое рельефа. 
Модель рельефа позволяет решать следующие задачи:
- определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, 
- вычисление площади поверхности заданной области,
- вычисление объема земляных работ по заданной области,
- построение изолиний с заданным шагом по высоте,
- построение зон затопления,
- построение растра высот,
- построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути.
Различные способы отображение слоя рельефа: триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов.
Псевдо-3D 
В этом режиме полигональные объекты отображаются в виде призм, боковые грани которых пропорциональны заданной высоте. 
Высоты задаются в одном из полей семантической базы данных. Можно регулировать наклон объектов, окраску боковых граней и ребер. 
Печать 
Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги. Есть возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.
Импорт и экспорт данных 
Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo), KML (Google Планета Земля).
Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).
Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo), KML (Google Планета Земля).
WEB служба WMS 
Zulu может получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS, разработанные Open Geospatial Consortium (OGC).
Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя Zulu (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.
Слой Tile-сервера 
Одним из слоя карты могут быть картографические данные с Tile-серверов.
Можно использовать, например, Google maps, OpenStreetMaps, Wikimapia, Яндекс карты.
3.5.11. Навигация на местности с использованием спутниковых технологий
ZuluGIS Mobile - геоинформационная система для мобильных устройств на базе операционной системы Android.
Позволяет работать с данными, опубликованными на ZuluServer - выполнять поисковые запросы, отображать объекты слоев ZuluGIS на карте, редактировать графическую и табличную информацию, отсылать снимки с камеры мобильного устройства, различные документы непосредственно на ZuluServer.
При взаимодействии с GPS приёмником мобильного устройства ZuluGISMobile позволяет отображать скорость и текущее положение, в реальном времени записывать информацию о местоположении устройства либо на само устройство, либо в слой на ZuluServer.
В качестве слоев карты ZuluGIS Mobile можно подключать данные тайл-серверов (OpenStreetMap), карты по спецификации WMS, оффлайн карты SQLiteDB, MBTiles, треки в формате GPX, слои ZuluServer.
3.5.12. Картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов
Картометрические операции в ГИС
Пространственные данные, сохраняемые в цифровых форматах ГИС, в большинстве случаев учитывают требования быстрого доступа к информации для традиционных видов картометрических операций. К перечню таких операций обычно относят измерение длин, площадей и периметров различных объектов, определение дистанций и направлений между различными объектами, построение профилей, расчет объемов и др. Однако, в современных пакетах ГИС Картометрические операции используются в более широком круге задач.
Программные средства ГИС предоставляют пользователю возможность выполнения ряда трудоемких операций: изменение масштаба и генерализация карт, расчет площадей, длин ломаных линий, координат центроидов полигонов. 
При измерении дистанции между объектами используются различные алгоритмы в зависимости от типа координатной основы, способа представления данных и поставленной задачи. В самом простом случае измерения производятся на двухмерной поверхности в декартовых координатах. На карте указываются две точки с координатами х1, у1 и х2, у2. 
3.5.13. Пространственный анализ, обеспечивающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей, анализ объектов в пределах буферных зон и др.
Основные функции пространственного анализа данных
Выбор объектов по запросу: самой простой формой запроса является получение характеристик объекта, указанного курсором на экране, и обратная операция, когда изображаются объекты с заданными атрибутами. Более сложные запросы позволяют выбирать объекты по нескольким признакам, например, по признаку удаленности одних объектов от других, совпадающие объекты, но расположенные в разных слоях и т. д. 
Для выбора данных в соответствии с определенными условиями используются SQL- запросы. Для выполнения запросов разной сложности реализованы возможности использования при составлении запросов математических и статистических функций, а также географических операторов, позволяющих выбирать объекты на основании их взаимного расположения в пространстве (например, находится ли анализируемый объект внутри другого объекта или пересекается с ним). 
Обобщение данных может проводиться по равенству значений определенного атрибута, в частности для зонирования территории. Еще один способ группировки – объединение объектов одного тематического слоя в соответствии с их размещением внутри полигональных объектов других тематических слоев. 
Геометрические функции: к ним относят расчеты геометрических характеристик объектов или их взаимного положения в пространстве, при этом используются формулы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. Так для площадных объектов вычисляются занимаемые ими площади или периметры границ, для линейных - длины, а также расстояния между объектами и т.д. 
Оверлейные операции (топологическое наложение слоев) являются одними из самых распространенных и эффективных средств. В результате наложения двух тематических слоев образуется другой дополнительный слой в виде графической композиции исходных слоев. Учитывая, что анализируемые объекты могут относиться к разным типам (точка, линия, полигон), возможны разные формы анализа: точка на точку, точка на полигон и т.д. Наиболее часто анализируется совмещение полигонов. 
Построение буферных зон. Одним из средств анализа близости объектов является построение буферных зон. Буферные зоны – это районы (полигоны), граница которых отстоит на заданном расстоянии от границы исходного объекта. Границы таких зон вычисляются на основе анализа соответствующих атрибутивных характеристик. При этом ширина буферной зоны может быть, как постоянной, так и переменной. Например, буферная зона вокруг источника электромагнитного излучения, будет иметь форму круга, а зона загрязнения от дымовой трубы завода с учетом розы ветров будет иметь форму близкую к эллипсу. 
Сетевой анализ позволяет пользователю проанализировать пространственные сети связных линейных объектов (дороги, линии электропередач и т. д.). Обычно сетевой анализ служит для задач определения ближайшего, наиболее выгодного пути, определения уровня нагрузки на сеть, определение адреса объекта или маршрута по заданному адресу и другие задачи.
3.5.14. Балансировка расходов воды и расчёта потерь напора по участкам водопроводной сети
Расчёт балансов по источникам в модели водопроводных сетей МО Будогощское городское поселение организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов по источникам водоснабжения и по территориальному признаку.
Целью расчета потерь напора по участкам водопроводной сети является выбор наиболее экономических диаметров трубопроводов и определение требуемого напора для пропуска расчетных расходов воды. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей водопроводной сети, так и по каждому отдельно взятому источнику водоснабжения. Расчет потерь напора по участкам водопроводной сети рассчитан в ГИС ZuluHydro и представлен в электронной модели.
3.5.15. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных)
В ходе разработки схемы водоотведения была выполнена электронная модель системы хозяйственно бытового водоотведения в программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». В качестве основ для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографическая съемка местности, данные по водоотведению каждого абонента, диаметр и длина каждого трубопровода. 
Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.
ZuluDrain позволяет:
Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее работы.
Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся участки канализационной самотечной сети.
Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с данными обследования сети.
Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними паводками.
Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность исследовать свойства или поведение системы водоотведения в условиях, которые нецелесообразно или невозможно воспроизвести на практике, а также моделировать разного рода возмущения с целью оценки их влияния на режим работы канализационной сети. Количество объектов канализационной сети не ограничено.
3.5.16. Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети
Расчёт балансов по принятию сточных вод в модели канализационных сетей Будогощского городского поселения организован по принципу того, что каждый отвод привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов по принятию сточных вод и по территориальному признаку.
3.5.17. Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных вариантов
Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели водопроводной и канализационной сети. Трубопроводы реальной водопроводной и канализационной сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой водопроводной и канализационной сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей водопроводной и канализационной сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.
3.5.18. Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов
Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения программа ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:
· линия давления в трубопроводе;
· линия поверхности земли;
· высота здания.
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. Пьезометрические графики до потребителей от различных ВЗУ представлены в электронной модели.
Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоотведения программа позволяет выполнить гидравлический расчет существующей канализационной сети. В результате поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение, скорости движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным движением.
Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная раскраска, например, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом местности процесс занесения геодезических отметок с карты в узловые объекты канализационной сети автоматизирован.
Конструкторский расчет канализационной сети
Целью конструкторского расчета канализационных сетей является определение:
· уклонов трубопровода;
· скорости движения жидкости;
· диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод;
· степени наполнения и глубины заложения трубопровода.
Построение продольного профиля
Возможность построения продольного профиля канализационной сети по выбранному направлению, графиков изменения скорости и наполнения трубопроводов на разных участках. Продольные профили от абонентов до КОС или КНС представлены в электронной модели.
112

